[image: image1.emf]
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“ТЕМІО”

[image: image16.jpg]+12B +12B

i T4
+ ] 128 128 IMN co CH, CMPEHA pomcssixc:
[al - T+ Twelclusluploclrsl + [ - | aoucrpinize
T
T =
i !

| Bt o B

Knanax Nopmanth\ \CEiTnoaByKocmrHaanma/ KnanaH HopmanbHo
siakputan 12 B npucTpin 12 B 3akpuTIin 12B





Г А З О С И Г Н А Л І З А Т О Р И
В А Р Т А  2
ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ
ИТЕМ. 411712.002 ИМ
м. Київ

ЗМІСТ

	
	Стор.

	Вступ …………………………………………………………………………….……
	3

	1. Загальні вказівки ………………………………………………………………... ……………………………………………………………………
	3

	2. Монтаж газосигналізатора ……………………………………………………... ………………………………………………..….….…
	4

	3. Схеми підключення зовнішніх виконавчих пристроїв газосигналізаторів    ВАРТА 2-01, ВАРТА 2-01А, ВАРТА 2-01П …………………………………..

	7

	4. Схеми підключення зовнішніх виконавчих пристроїв газосигналізаторів    ВАРТА 2-02, ВАРТА 2-02А, ВАРТА 2-02П  …………………………………….

	8

	5. Схеми підключення зовнішніх виконавчих пристроїв газосигналізаторів    ВАРТА 2-03, ВАРТА 2-03А, ВАРТА 2-03П ……………………………………
	9

	6. Схеми підключення зовнішніх виконавчих пристроїв газосигналізаторів    ВАРТА 2-31, ВАРТА 2-32, ВАРТА 2-33 …………………………………………
	11




ВСТУП

Дана інструкція з монтажу (далі – інструкція) містить відомості, необхідні для правильної підготовки до монтажу, проведенню монтажних робіт і пуску газосигналізатора ВАРТА 2 в експлуатацію (далі – газосигналізатор). 

В інструкції наведено схеми підключення зовнішніх виконавчих пристроїв до всіх моделей газосигналізаторів ВАРТА 2.

Перед монтажем і введенням в експлуатацію газосигналізатора необхідно ознайомитися з даною інструкцією, а також з настановами з експлуатації ИТЕМ.411712.002 РЭ чи ИТЕМ.411712.003 РЭ.
1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

1.1 Газосигналізатор призначений для автоматичного безперервного контролю довибухонебезпечних концентрацій метану або пропану (бутану) та (або) об’ємної частки окcиду вуглецю (чадного газу), видачі світлової та звукової сигналізації, а також  електричних сигналів на зовнішні пристрої і комутації зовнішніх електричних кіл при перевищенні встановлених значень об’ємної частки метану або пропану (бутану) та (або) оксиду вуглецю в повітрі приміщень. Газосигналізатори моделей ВАРТА 2-31 (32, 33) обладнуються модулем «Wi-Fi» для передачі інформації щодо стану контрольованого середовища/ 

1.2 Газосигналізатор може застосовуватися для контролю рівня загазованості повітря в приміщеннях житлових будинків, комунально-побутових об’єктів, в інших будівлях і спорудах.

1.3 Основні характеристики моделей газосигналізаторів наведені в настановах з експлуатації газосигналізаторів  ИТЕМ.411712.002 РЭ та ИТЕМ.411712.003 РЭ.

1.4 Можливості газосигналізаторів ВАРТА 2-01, ВАРТА 2-02, ВАРТА 2-03 з управління зовнішніми пристроями наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

	Модель газосигналізаторів
	Контакти клемної колодки газосигналізатора
	Зміст буквених індексів у позначенні

газосигналізаторів

	
	Заземлення

та живлення
	Управляючі сигнали на зовнішні виконавчі пристрої
	Кількість пристроїв що управля-ються
	

	
	[image: image14.jpg]amTEMyl




[image: image15.png]iz 28 +128;
. P P
B — — ﬂ
2308 12 r r -é

T 208 | t2emmn o ch, CHPEHA

Al T-Jwslcm
= :a«mwp-zﬁ’—m

BT

el |-X

i 125
HinoseposTa x.ummw“.;u;
pwcTp 2308 Sl 2308

ol

=

pr





	230 В

(12 В)
	12 В

 ІМП
	СО
	СН4
	СИРЕ

НА
	
	

	
	
	0
	А
	-
	+
	НВ
	С
	НЗ
	НВ
	С
	НЗ
	+
	-
	
	

	ВАРТА

2-01
	Підключення згідно схеми монтажу
	Так
	Ні
	Так
	Так
	3


	Без індексу-живлення 230 В;

«А» - живлення 230 В та ДБЖ 12 В;

«Б» - без можливості управління зовнішніми пристроями;

«П» - живлення 12 В;

«Н» – застосовано накопичувальний алгоритм визначення концентрації чадного газу

 Можливе поєднання декількох індексів.

	ВАРТА 2-02
	
	Ні
	Так
	Ні
	Так
	2


	

	ВАРТА 2-03
	
	Так
	Так
	Так
	Так
	4
	


Примітка: “НВ” – нормально відкриті, “НЗ” – нормально закриті.

1.5  Можливості газосигналізаторів ВАРТА 2-31, ВАРТА 2-32, ВАРТА 2-33 з управління зовнішніми пристроями наведені у таблиці 2.

Таблиця 2

	Модель

газосигналізатора
	Контакти клемної колодки газосигналізатора
	Кількість пристроїв що управляються

	
	Живлення =12 В
	12 В імп.
	Реле Р1 СО/СН4
	

	
	+
	-
	+
	-
	НЗ
	С
	НВ
	

	ВАРТА 2-31
	Так
	Так
	Так
	2

	ВАРТА 2-32
	Так
	Ні
	Так
	1

	ВАРТА 2-33
	Так
	Так
	Так
	2

	Зміст буквених індексів у позначенні газосигналізаторів
	Всі моделі газосигналізаторів обладнані світлозвуковою сигналізацією про стан середовища та «Wi-Fi» модулями з метою передавання інформації про стан середовища що контролюється до «власного кабінету» користувача (експлуатанта).

Без індекса – живлення 12 В від адаптера.

Індекс «А» - живлення 12 В від адаптера, вбудоване джерело безперебійного живлення (АКБ).

Індекс «Н» - застосовано накопичувальний алгоритм визначення концентрації чадного газу.


Примітка: “НВ” – нормально відкриті, “НЗ” – нормально закриті.
2. МОНТАЖ ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРА

	[image: image2.jpg]



Рисунок1 Газосигналізатор.

Вид зі зворотної сторони
	2.1 Монтаж газосигналізаторів моделей ВАРТА 2-01 (02, 03)

2.1.1 Газосигналізатор повинен встановлюватися у вертикальному положенні, в місцях найбільш ймовірного скупчення газу.

2.1.2 В інструкції наведені схеми внутрішніх комутуючих пристроїв, а також схеми підключення зовнішніх виконавчо-сигнальних пристроїв до газосигналізаторів всіх моделей, що виготовляються.

2.1.3 Під час монтажу газосигналізаторів моделей ВАРТА 2-01 (02, 03) довжина виступаючої частини шурупів (саморізів) на які навішується газосигналізатор на місці установки повинна бути не більше 6 - 7 мм. Відстань між центрами шурупів (саморізів) – 71,5 ± 0,5 мм (рисунок 1).


	
УВАГА! Перед експлуатацією у моделях Варта 2-01А, Варта 2-02А, Варта 2-03А під’єднати ДБЖ до роз’єму «ХР1» на платі газосигналізатора. 

Для всіх моделей газосигналізаторів ВАРТА 2-01 (02, 03)  після монтажу встано-вити захисний козирок на верхню вентиляційну решітку (рисунок 2).

Управління зовнішнім пристроєм від 2-х і більше газосигналізаторів виконувати від електромережі з жорстким приєднанням (наприклад, від автоматичного вимикача), що виключає зміну фазировки, тобто коротке замикання.

Для під’єднання до клем газосигналізатора зовнішніх електричних кіл необхідно зняти дві заглушки, під заглушками відкрутити два саморіза  (рисунок 2), зняти передню панель корпусу, чим  забезпечити доступ до клемника.
	[image: image3.jpg]Ko3unpok

BAPTA 2-03

FASOCMHANISBATORP METAHY






	
	Рисунок 2 Газосигналізатор з встановленим козирком на верхній вентиляційній решітці та монтажні заглушки.


2.2.Призначення контактів клемника газосигналізаторів моделей ВАРТА 2-01 (02, 03):
2.2.1 220 В – для подачі напруги 230 В змінного струму на зовнішні виконавчі пристрої через клеми “О” і “А»”.

2.2.2 12 В – для підключення мережі живлення ~12 В та подачі напруги 12 В змінного чи постійного струму на зовнішні виконавчі пристрої через клеми “О” і “А»”.

2.2.3 СИРЕНА – для підключення світлозвукосигнальних пристроїв напругою 12 В навантажувальною здатністю 0,25 А. При видачі аварійної сигналізації на клемах з’являється напруга 12В 1 Гц (СН4) або 12 В 2 Гц (СО).
2.2.4 СО – для підключення виконавчих і сигнальних пристроїв до нормально-закритих (клема “НЗ”) і нормально-відкритих (клема “НВ”) контактів реле Р1 при спрацюванні сигналізації по СО.

2.2.5 СН4 – для підключення виконавчих і сигнальних пристроїв до нормально-закритих (клема “НЗ”) і нормально-відкритих (клема “НВ”) контактів реле Р2 при спрацюванні сигналізації по СН4.

2.2.6 12 В ІМП – для підключення відсічних клапанів нормально-відкритого типу напругою спрацювання 12 В та потужністю котушки до 20 Вт. При спрацюванні СН4 через котушку клапана проходить імпульс струму напругою 12 В.

2.3 Монтаж газосигналізаторів моделей ВАРТА 2-31 (32, 33):
2.3.1 Газосигналізатор встановлюється у вертикальному положенні, в місцях найбільш ймовірного скупчення газу та так, щоб металеві елементи та обладнання об’єкту не перешкоджали зв’язку «Wi-Fi» модуля газосигналізатора з роутером.  Підключення газосигналізатора до власного кабінету описано у розділі 4 настанови з експлуатації ИТЕМ.411712.002-03 РЭ.

2.3.2 Для монтажу газосигналізаторів моделей ВАРТА 2-31 (32, 33) необхідно на місці встановлення приладу закріпити до несучих конструкцій об’єкту монтажну пластину (рисунок 3) до якої щільно притулити прилад та повернути його праворуч на 300 до входження у зчеплення монтажних зацепів корпусу газосигналізатора з монтажною пластиною (рисунок 4)

	[image: image4.jpg]



	[image: image5.jpg]




	     Рисунок 3 Закріплення монтажної пластини
	                  Рисунок 4 Фіксування газосигналізатора


2.4 Призначення контактів клемника газосигналізаторів моделей ВАРТА 2-31 (32, 33):
2.4.1 Бокове гніздо ±12 В для подачі живлення від адаптера.

2.4.2 = 12 В – для підключення зовнішньої мережі живлення =12 В.

2.4.3 12 В ІМП – для підключення відсічних клапанів нормально-відкритого типу напругою спрацювання 12 В та потужністю котушки до 20 Вт. При спрацюванні СН4 через котушку клапана проходить імпульс струму напругою 12 В.

2.4.4 Реле Р1 – для підключення виконавчих і сигнальних пристроїв до нормально-закритих (клема “НЗ”) і нормально-відкритих (клема “НВ”) контактів реле Р1 при спрацюванні сигналізації по СН4 /СО.

Клемна колодка для під’єднання зовнішніх електричних кіл знаходиться на задній панелі газосигналізатора (рисунок 5) .

УВАГА! Під’єднання до газосигналізаторів всіх моделей мереж живлення, зовнішніх виконавчих та сигнальних пристроїв виконувати з суворим додержанням правил  виконання електромонтажних робіт.

	

[image: image6.jpg]f t 2 1 UA. TR. 001 214-1;)4
UA. R. TR. 052 293 -20
FA30OCUrHA3I3ATOP

BAPTA 2-31A

TY ¥ 23161 579.002-2001 [P X2D
HAama euzomoenenns: IV 2021 p.

=12 B Topa6: 8id - 20°C do + 60°C
| BupoGHux: Yipaina, m. Kuie, TOB «TEMIO)J

+ - + -
nmn. u_l
12B 12B H3CHB

He-

I 'lxl|
J

#10010236

R |





	         Гніздо підключення 

         адаптера

        Отвір кнопки «ТЕСТ»

        Отвір кнопки «Wi - Fi»

        Призначення контактів

        Унікальний номер газо-

        сигналізатора на штрих-коді


Рисунок 5 – Задня панель газосигналізаторів моделі ВАРТА 2-31 (32, 33)

3. СХЕМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ ВИКОНАВЧИХ ПРИСТРОЇВ

ВАРТА 2-01, ВАРТА 2-01А, ВАРТА 2-01П

[image: image7.jpg]+12B

+12B +12B.
e
, P2 T1
BX
~230B ,_
> S —
L 220B 12 B IMM Cco CH, CUPEHA "
Caitnoasyko-
Al - T+ [mwlcluslnuplcTlul+T- curHansHU
I T — __%_gpy_qgﬁﬁB
e — -
KnanaH
HOpManbHo s
BiAKPUTHIA .

12B

CBiTNo3ByKoCUrHanbLHuI,
npucTpin ~230B

Knana HopmansHo
BigkpUTUA ~ 230B





Рисунок 6 - Схеми підключення зовнішніх виконавчих пристроїв напругою 230 В
 (Варта 2-01, Варта 2-01А)

[image: image8.jpg]I

12 B IMIN

CO

L

CUPEHA

-1«

He [ ¢ [ Ha

HB |

C

H3 | + |

— |

(X

KnanaH HopmansHo 3
3akputuin 12 B 4 X ® ‘
iy T

Knanau HopmanbHo
BigkpuTUin 12 B

éaimoaaxkocm rHanbHuiA

npuctpin 12 B




Рисунок 7 - Схеми підключення зовнішніх виконавчих пристроїв 

напругою 12 В (Варта 2-01П)

4. СХЕМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ ВИКОНАВЧИХ ПРИСТРОЇВ

ВАРТА 2-02, ВАРТА 2-02А, ВАРТА 2-02П

[image: image9.jpg],_.+125 +12B.
P1 i
BX
~230B !7 (‘
>SS a— |

L 220B 12 B IMMN [ee] CH, CWPEHA
CBiTno3Byko-
ol Al -T+1IwelclHuslnuelclua [ T - i
| : : 12B
*—___CBiTNo3ByKOCUrHanbH1i : > [
s S npucTpin ~230B S % mre)

% \_Bextunatop~230 B




Рисунок 8 - Схеми підключення зовнішніх виконавчих пристроїв

напругою 230В (Варта 2-02, Варта 2-02А)

[image: image10.jpg]12 B IMN

~12B

CBiTno3ByKOCUrHanbHMi

npuctpiv 12 B




Рисунок 9 - Схеми підключення зовнішніх виконавчих пристроїв 
напругою 12 В (Варта 2-02П)

5. СХЕМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ ВИКОНАВЧИХ ПРИСТРОЇВ

ВАРТА 2-03, ВАРТА 2-03А, ВАРТА 2-03П

[image: image11.jpg]+12B
I

+128
Pl
- T2
~230B
ST—— |
+ 220B 12B IMN CcO CH, CUPEHA
||A-|+E-B|(13|H3H|'C||-l|3 [

Knanau .
HOPMAbHO H

| Slakputin 128 ===~ v

BeHtunsTop~230 B

Caimoaayxocmmanbmnj/ KnanaH HopmanbHo

npucTpin 2308

2 (79 [F

CeiTnosByko-

BiakpuTUn ~ 2308

n } 3akpuTuin ~230B




Рисунок 10 - Схеми підключення зовнішніх виконавчих пристроїв напругою 230 В 
(Варта 2-03, Варта 2-03А) з роздільною сигналізацією по СО і СН4


Рисунок 11 - Схеми підключення зовнішніх виконавчих пристроїв напругою 230 В
(Варта 2-03, Варта 2-03А) з загальною сигналізацією по СО і СН4

Рисунок 12 - Схеми підключення зовнішніх виконавчих пристроїв 
напругою 12 В (Варта 2-03П)

6. СХЕМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ ВИКОНАВЧИХ ПРИСТРОЇВ

ВАРТА 2-31, ВАРТА 2-32, ВАРТА 2-33
[image: image12.png]12B IMIL.

=12B

Jlxepeno
30BHIIIHBOTO
JKHBIICHHS!

Kuanau HOpMaJIbHO
BIKPUTHIL

-

=12B/~230V

—

b |

/ Kraman Hopmansso |\ Kitaman HopmansHO — \ CBITJIO3BYKOCHTHAIBHUIT

BikpuTHii 12-24B 3aKpUTHIT

NpUCTPii




Рисунок 13 - Схема підключення зовнішніх приладів до газосигналізаторів 
моделей ВАРТА 2-31, ВАРТА 2-33

[image: image13.png]He mikoprcToRyeTcst

Pl

Il
—

Tixepeno
30BHiLLHBOTO
KuBseHHA

I S I

Kuiaiian HopyabHo

Citio3syKocHrHabHHiT

sakpuTiii

nprcTpit




Рисунок 14 - Схема підключення зовнішніх приладів до газосигналізаторів 
моделі ВАРТА 2-32

#10010236





30








PAGE  
11

_1606028038.unknown

