[image: image1.emf]
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“ТЕМІО”

[image: image18.png]AaBav 3 y3rofxysanbHUm
PE3NCTOPOM

Y3rofpKyBanbHuii
pesncTop

KPULLIKa KNEeMHO KOMOAKu
NiAKNIOYEHHS 30BHILLHIX NPUCTPOIB

Hanpyra
enekTpo-
KUBNEHHS

BuHocHa
cupeHa

BAPTA
ropioyl
rasn

Onosiutysay _i
e 5@
BiaciyHui,
KnanaH

YMo8HI no3Ha4yeHHs:

- MaricTpanb MigKknyYeHHs aaBavis

BN - ka0enb NigknioYeHHs 30BHILLHIX
BWKOHaBUMX NPUCTPOIB




Г А З О С И Г Н А Л І З А Т О Р

В А Р Т А 1 - 03.14 
В А Р Т А 1 - 03.24

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

ИТЕМ. 411712.001-01 ИМ
ЗМІСТ
	
	Стор.


	Вступ ........................................................................................................................
	3

	1. Загальні вказівки .................................................................................................
	3

	2. Загальний вигляд газосигналізатора .................................................................
	4

	3. Монтаж газосигналізатора ……………………….............................................
	8

	4. Схема підключення зовнішніх виконавчих пристроїв (варіант)………..…...
	14

	5. Перевірка газосигналізатора після монтажу ....................................................
	14

	Додаток А Терміни, визначення понять, познаки та скорочення  …………...
	18

	Додаток  Б Характеристики газових сумішей, які застосовуються для 
перевірки газосигналізатора …………………………………..…………….….
	19

	Додаток  В  Номінальні значення порогів спрацювання 

сигналізації та границі  похибок………………………………………….…….
	20

	Додаток  Г Номінальна функція перетворення .........................................…….
	21

	Додаток  Д Плата процесора з сервісним роз’ємом та органами регулювання 
давачів виконання Д-14 газосигналізаторів варта 1-03.14.………………….…..
	21

	Додаток  Е  Плата процесора з органами 

регулювання давачів виконання Д-14, Д-24 ……………………………………..
	22

	Додаток  Є  1 Зведена  таблиця стану сигналізації газосигналізатора 

ВАРТА 1-03.24 при визначених параметрах середовища…………………….
	23

	Додаток  Ж  Давач. Загальний вигляд і засоби вибухозахисту…….……….…
	26



ВСТУП
Дана інструкція з монтажу (далі – інструкція) містить відомості, необхідні для правильної підготовки до монтажу, проведенню монтажних робіт і введення в експлуатацію газосигналізаторів ВАРТА 1-03.14 (ВАРТА 1-03.14П) та ВАРТА 1-03.24 (ВАРТА 1-03.24П) (далі –газосигналізатор).

В інструкції наведені модифікації газосигналізаторів, що виготовляються ТОВ „ТЕМІО”, схеми з’єднання зовнішніх пристроїв.

Перед монтажем і введенням в експлуатацію газосигналізатора необхідно ознайомитися з даною інструкцією, а також з настановою з експлуатації ВАРТА 1-03.14 (ИТЕМ.411712.001-01 РЭ) або настановою з експлуатації ВАРТА 1-03.24 (ИТЕМ.411712.001-04 РЭ ).

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

1.1 Газосигналізатори призначені для автоматичного безперервного контролю довибухонебезпечних концентрацій горючих і гранично допустимих концентрацій токсичних газів (згідно з таблицею 1) в повітрі та його температури, видачі світлової і звукової сигналізації, електричних сигналів на зовнішні пристрої і комутації зовнішніх електричних кіл при перевищенні встановлених значень об’ємних часток контрольованих газів або температури повітря. 

Згідно з замовленням користувача є можливість (як додаткова опція) підключення газосигналізатора до системи контролю вищого рівня з використанням інтерфейсу «RS-485» (протокол «Modbus RTU»).

1.2 Газосигналізатори можуть застосовуватись для контролю загазованості  повітря в газових котельних, газокомпресорних станціях, промислових і громадських спорудах та  інших об’єктах.

1.3 Основні технічні характеристики газосигналізаторів наведені в настановах з експлуатації газосигналізаторів. Контрольовані гази і пари та їх умовні позначення наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

	Горючі гази і пари
	Токсичні гази

	Контрольований компонент
	Умовне

 позначення
	Контрольований компонент
	Умовне 

позначення

	Метан
	СН4
	Оксид вуглецю
	СО

	Пропан (бутан)
	С3Н8
	Аміак
	NH3

	Водень
	Н2
	Сірководень
	H2S

	Гексан (пари бензину, пари дизельного палива)
	С6Н14
	
	

	Пари етилового спирту
	С2Н5ОН
	
	

	Бензол
	С6Н6
	Інші гази
	

	Етилен
	С2Н4
	Діоксид вуглецю
	СО2

	Ацетон 
	С3Н6О
	
	

	Ацетилен 
	С2Н2
	
	

	Диметиловий ефір (метиловий ефір)
	С2Н6О
	
	

	Інші вуглеводні
	
	


1.4 В залежності від джерела живлення виготовляються газосигналізатори з живленням:

– змінним струмом напругою 230 В –  ВАРТА 1-03.14, ВАРТА 1-03.24;

– постійним струмом напругою 12 В – ВАРТА 1-03.14П, ВАРТА 1-03.24П.

1.5 З метою недопущення виникнення аварійних ситуацій, пошкодження газосигналізаторів та зовнішніх виконавчих пристроїв РЕКОМЕНДОВАНО:

– для живлення  зовнішніх виконавчих пристроїв, що підключені до газосигналізаторів        ВАРТА 1-03.14, ВАРТА 1-03.24,  використовувати напругу зі змінним струмом 230 В;

– для живлення зовнішніх виконавчих пристроїв, що підключені до газосигналізаторів ВАРТА 1-03.14П, ВАРТА 1-03.24П використовувати напругу постійним струмом 12 В.

2. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРІВ

В залежності від особливостей об’єкту підключення давачів до блоку управління газосигналізатора може бути здійснено по одно чи двопроменевій схемі відповідно:

для ВАРТА 1-03.14 - рисунок 1а, рисунок 1б; 

для ВАРТА 1-03.24 - рисунок 2а, рисунок 2б. 

Кількість підключених давачів до кожного променя магістралі та їх типи можуть бути різними, але загальна кількість давачів, що підключено до блоку управлення не повинна перевищувати: 

для  ВАРТА 1-03.14 - 14 одиниць; 

для  ВАРТА 1-03.24 - 24 одиниці.
[image: image14.png]Aasadl 3 y3ropKyBanbHUMN

=
=
©
Q.
o
=
1]
=
®
o]
Q

BAPTA g
TEmnEP) |

Ho [1IEOM: "RS-485°, Modbus RTU"

ropioYl
A

Y3rogKyBarnbHNi

YMoeHi no3HayeHHs:
s - Marictpans 1-i rpynu gaeadis
- mMarictpane 2-i rpynv gasavis

- <a6erb NiAKNoYeHHs 30BHILLHIX
BUKOHAaBYUX NPUCTPOIB

KnanaH

pesuctop He CTaBUTbLCA

Hanpyra
enekTpo-
KUBNEHHS

P, BuHocHa
TEMIEP] cupeHa
Ne(n+1)
OnosillyBay
[ m—
1 1
v
| A i
MoxexHniA
nasay g
AMIAK N @
Biaciunuin J,_?j




Рисунок 1а – Основна магістраль з однопроменевою схемою 
підключення повного комплекту давачів газосигналізатора ВАРТА 1-03.14


[image: image2]
Рисунок 1б – Основна магістраль з двопроменевою схемою підключення

повного комплекту давачів газосигналізатора ВАРТА 1-03.14

[image: image3.png]: "RS-485","Modbus RTU”

y3ro,q>|<yBaanvu71
pesnctop
No2
Ne3 ¥
Hanpyra
eneKkTpo-
rome! YKUBMEHHS

BiaciyHun
KnanaH

YmoeHi no3Ha4yeHHs:
- Mmarictpanb 4o rpynu gasadis
- MaricTpans rpynv gasadis

- K20Eb NiAKNIOYEHHS 30BHILLHIX
BUKOHaBYUX MPUCTPOIB

/ No24 Ne23
AaBav 3 y3roaxysanbHUM

pEe3NCTOPOM





Рисунок 2а – Основна магістраль з однопроменевою схемою підключення повного 
комплекту давачів газосигналізатора ВАРТА 1-03.24

[image: image4.png]Ho [1IEOM: "RS-485°, Modbus RTU"

4
HOPHiA
2055

Wollls b Y3romKyBansHuit
> Ne1 peancTop HE CTaBUTECH
METAH
Hanpyra
€eneKTpo-
KUBIMEHHA

Aasadl 3 y3ropKyBanbHUMN

P, BuHocHa
< TEMIEP] cupeHa
3
I Ne(n+1)

I
o
3
s A .
Q il OnosillyBay
! P ——
1
=T
TIoXexKHMI ¥
nasay
AMIAK N @ j
Biaciunuin gt

KnanaH

YMoeHi no3HayeHHs:
s - Marictpans 1-i rpynu gaeadis
- mMarictpane 2-i rpynv gasavis

- <a6erb NiAKNoYeHHs 30BHILLHIX
BUKOHAaBYUX NPUCTPOIB




Рисунок  2б – Основна магістраль з двопроменевою схемою підключення

повного комплекту давачів газосигналізатора ВАРТА 1-03.24

3. МОНТАЖ ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРА
3.1 Монтаж газосигналізатора повинен виконуватись спеціалізованим підприємством згідно з:

проектним рішенням;  

настановою з експлуатації та інструкцією з монтажу; 

«Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»  (ДНАОП 40.1-1.32-01); 

«Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (ДНАОП 40.1.21-98);

«Інструкцією з монтажу електрообладнання, силових і освітлювальних мереж вибухонебезпечних зон» (ВСН 332-74).

3.2 Комплект газосигналізатора складається із блока управління (далі- БУ) і до 14 (24) вимірювальних перетворювачів (далі - давачі) газу і (або) температури в різних комбінаціях по типах.

Блоки управління газосигналізатора встановлюватись тільки поза вибухонебезпечними зонами, в приміщеннях з нормальними кліматичними умовами. 

3.3 Кріплення блоку управління газосигналізатора (рисунок 3) на місці експлуатації до несучих конструкцій об’єкту здійснюється у послідовності:

– на обраному місці встановлення БУ закріпити DIN-рейку;

– тримачами, що встановлені на тильному боці корпусу БУ закріпити його на DIN - рейці.

Всі елементи кріплення входять в комплект поставки блоку управління.

[image: image5.jpg]



Рисунок 3 - Кріплення блоку управління до DIN - рейки 
3.4 Перед тим як приступити до монтажу давача, необхідно здійснити його зовнішній огляд. При цьому слід звернути увагу на : 

– наявність марковання вибухозахисту і попереджувального напису, знаки вибухозахисту повинні бути контрастними і зберігатись весь строк служби виробу; 

– відсутність пошкоджень оболонки;

– відсутність пошкоджень (тріщин, відколів, розкришування) вогнеперешкоджувача (фільтру) головки давача;

– наявність всіх кріпильних елементів;

– наявність та цілісність ущільнення  в з’єднанні “кришка-корпус”; 

– стан ущільнюючих пристроїв кришки та кабельних вводів; 

– наявність заземлюючих пристроїв.

УВАГА! Обов’язково перевірити стан вибухозахисних поверхонь кришки і корпусу давача (додаток Ж). На цих поверхнях не повинно бути раковин, тріщин, механічних пошкоджень, покриття фарбою. 

3.5. Всі монтажні роботи необхідно проводити при відключеному живленні газосигналізатора. З метою створення магістралі (рисунки 1а, 2а,  рисунки 1б, 2б), забезпечення встановленого рівня вибухозахисту давачів та вказаного рівня ІР-захисту блоку управління та давачів для монтажу застосувати кабель тільки круглого перерізу з зовнішнім діаметром від 6 мм до 9 мм типу   КВВГэ-4. Також дозволяється застосовувати кабель типу FTP stranded (solid) 4…10 pair 24 AWG або стаціонарний телефонний кабель, наприклад ТСВ 10х2х0.4. В цьому випадку необхідно задіяти одну кручену пару (біфіляр) для диференційного сигналу (“+DATA” і “-DATA”) незалежно від загальної довжини магістралі. Інші дроти кабелю попарно розподілити та задіяти для електроживлення давачів. В один кабельний ввід дозволяється вводити тільки один кабель.

Загальна довжина магістралі та площа перерізу жили кабелю при електроживленні від БУ
означеної кількості та типу давачів визначаються за допомогою методики та розрахункової програми що розміщена на сайті www.temio.com.ua в розділі «Фахівцям».
Примітки:

1. У випадку підключення давачів за двопроменевою схемою, загальна довжина кожного променю обчислюється в залежності від кількості підключених до нього давачів;

2. Якщо загальна довжина магістралі складає більш ніж 1200 м, рекомендовано застосувати повторювачі сигналів (наприклад, і7510 або EX9510, або ND6510, або ADAM4510 тощо).
3.6 Давачі необхідно встановлювати в зонах приміщень, згідно з розділом «Призначення та галузь застосування» як найближче до можливих джерел витоку газів у вертикальному положенні, головкою давачів донизу.

3.7 Давач повинен бути заземлений за допомогою заземлюючих пристроїв, позначених знаком заземлення:

- зовнішнього, розташованого на верхній стінці корпусу давача;

- внутрішніх, розташованих всередині корпусу давача симетрично по діагоналі.

Перехідний опір між заземлюючим затискачем та кожною металевою частиною оболонки, повинен бути не більше 0,1 Ом.

3.8. По завершенню монтажу перевіряється величина опору заземлюючого пристрою, яка повинна складати не більше 4 Ом.

3.9 Для монтажу давача на місті експлуатації необхідно:

· прикрутити до корпусу давача монтажний кронштейн 2-ма шурупами;

· прикрутити до стіни чи до стелі відповідний монтажний кронштейн з давачем  2-ма шурупами 

з дюбелями.

Всі елементи кріплення входять в комплект поставки давача.

3.10 Підключення давачів виконується за допомогою викрутки хрестоподібної Ø3мм, викрутки плоскої Ø3мм та пінцету. Перед підключенням давача на кабель надіти в такій послідовності: муфту ущільнюючу різьбою у бік кабельного входу – шайбу металеву – гумовий ущільнювач фаскою у бік кабельного входу. Зняти з кабелю зовнішню ізоляцію на 50 мм. Кінці проводів кабелю оголити на 6 мм і залудити (встановити наконечники). Для внутрішнього заземлення екран кабелю розплести та скрутити в окремий струмопровідник, залудити та припаяти клеми заземлення.
3.11 Зняти кришку давача, просунути підготовлений кінець кабелю всередину давача через кабельний вхід. Ввести кабель до упору ізоляції проводів у відповідні контакти клемної колодки та закріпити. Клеми  заземлення гвинтом з напівкруглою головкою прикрутити до внутрішньої стінки корпусу давача. Зовнішнє заземлення виконується окремим проводом ПВ з перерізом не менше 1 мм2 до існуючих шин заземлення об’єкту і кріпиться до корпусу давача за допомогою клеми заземлення (у відповідності з рисунком 4).

Місце з’єднання кабелю та кабельного вводу ущільнити у наступному порядку: у кабельний вхід вставити гумовий ущільнювач, шайбу та закрутити муфту ущільнюючу (рисунок 4).

Примітка

1. Клеми внутрішнього заземлення (2 од.) та клема зовнішнього заземлення (1 од.) входять в комплект поставки давача;

2. Кабель підключення до зовнішнього заземлення в комплект поставки давача не входить.
Спеціальні умови застосування: при монтажі  має бути забезпечене додаткове кріплення кабелю зовнішнього електричного живлення давачів в системі прокладання, а також в безпосередній близькості від кабельного вводу, щоб унеможливити його висмикування  або перекручування .
[image: image6.jpg]DTN

60nT C WecTurpaHHou

MOHTaXHWUA
» KPOHLUTEH

TONI0BKO
Kfema 30BHiLIHbOrO
. 3asemneHHs
My(Ta YILINLHIOKYE  gyTpilHs Knema
3a3eMneHHs

320,

Xunm kabenio _ kabenbHuit

KkaberbHoro Bxofy
/ waiiba meTanesa
ryMOBWiA

yulinbHioBaY

FBUHT 3 NOMYKPYrNo
FONOBKOK .

BXia

kabenb
KBBI(s) 4

3asemnieHHs
TBUHT 3 NOMYKPYrIioo
ronoBKoK




Рисунок 4 - Підключення жил кабелю до клемника давача та внутрішнього заземлення

3.12 Узгоджувальні резистори (рисунок 5), які входять в комплект поставки, встановлюються:

[image: image7.jpg]|—{1K0M }—r{ 1200M}—I—{ 1K0M}—|

GND -DATA +DATA +12 B




Рисунок 5 - Схема узгодження загальної магістралі
- в кінцевому давачу загальної магістралі на вільному від кабелю боці клемника та на клемнику блока управління, паралельно підключенню загальної магістралі, якщо схема підключення давачів відповідає рисункам 1а, 2а;

- або в кінцевих давачах 2-х променевої загальної магістралі на вільному від кабелю боці клемника давача, якщо схема відповідає рисункам 1б, 2б. В цьому випадку узгоджувач в блоці управління не встановлюється.

3.13 УВАГА! Для забезпечення герметизації кінцевих давачів невикористані кабельні вводи обов’язково закрити заглушками з комплекту постачання блоку управління газосигналізатора (таблиця 3, паспорт на газосигналізатор  ВАРТА 1, ИТЕМ.411712.001 ПС).  

Порядок монтажу заглушки показано на рисунку 6. Металева шайба з комплекту кабельного входу при цьому не використовується.
[image: image8.jpg]MydTa ywinbHio4a
KkabernbHoro Bxony

KkabenbHui
BXiA

Y3rofpKyBarnbHi 3arnylwka MydTa yuwlinbHiowo4a
pesuncTopu [ ; kabenbHoro Bxoay

kabenbHuit Bxig y
KiHLEBOro jaTynka YWinbHiosay




Рисунок 6 - Герметизація незадіяного кабельного входу кінцевого давача

3.14 Кришку давача, яка знімалась при монтажі необхідно встановити на місце і звернути увагу на її повне прилягання до корпусу.

Забезпечити рівномірне затягування кріпильних гвинтів із зусиллям 11Нм, перевірити ширину щілини між корпусом і кришкою за допомогою стандартних щупів, наприклад, набору вимірювальних щупів № 2 (номінальна товщина від 0,02 до 0,50 мм з кроком 0,05). Ширина щілини по всьому периметру має бути менше 0,1мм. 

3.15 Зовнішні пристрої (електромагнітний клапан, світозвукосигнальні пристрої) підключають силовим кабелем типу ПВС перерізом жили не менш як 1 мм2.  Для цього необхідно зняти кришку клемної колодки блоку управління (рисунок 1а, 1б, 2а, 2б) та під’єднати зовнішні пристрої до відповідних клем (рисунок 8).

Примітка - При використанні обмотки електромагнітного клапана напругою 12В та номінальною потужністю >30Вт, рекомендовано управляти клапаном через джерело постійного струму напругою 12В, Р > 50 Вт.

Для розмножування контактів рекомендовано застосування клемної колодки.

3.16 Окремий вхід «Пож.» блоку управління для прийому сигналу від контакту розмикаючого (або замикаючого) типу (пожежна сигналізація, кінцевий перемикач і т.п.), при спрацюванні якого видається звуковий сигнал та сигнали на зовнішні виконавчі пристрої, що відповідають попереджувальній сигналізації (ПОРІГ І). При збереженні стану протягом 30 сек (для Варта 1-03.24 – 5 сек) засвічується червоний світлодіод ТРИВОГА та видаються виконавчі сигнали на зовнішні пристрої. 
Для використання цього входу необхідно видалити перемичку з клемника (рисунок 8) та підключити контакти давача. Даний вхід може бути використаний для сигналізації факту проникнення на об’єкт.
«Сухі» контакти блоку управління «Відмова» реалізовані  з метою  сигналізування щодо зникнення живлення газосигналізатора (тобто його відключення). У разі зникнення напруги живлення приладу здійснюється перекриття подачі газу з газової магістралі до газовикористовуючого обладнання (п. 6.6.2 настанови з експлуатації).
3.17 Оповіщувач і світлозвукосигнальне табло встановлюються у місцях найбільшого скупчення людей, наприклад, при вході в приміщення котельної, при в’їзді/виїзді з паркінгу, в під’їзді житлового будинку, тощо.

3.18 Забезпечити підключення блоку управління газосигналізатора до мережі електроживлення (рисунок 8). У разі використання блоку безперебійного живлення (надалі - ББЖ) підключити вихід ББЖ до клем електроживлення (~230V, клеми N та L) на клемній колодці блоку управління газосигналізатора.

3.19 У газосигналізаторах виконання ВАРТА 1-03.14(24) реалізована функція «контроль електромережі 230В». Для її використання необхідно видалити перемички, що встановлені при випуску з виробництва на клемах «АС контр» та під’єднати до контактів що вивільнились мережу, яку необхідно контролювати. Це застосовується у разі, коли газовикористовуюче обладнання отримує живлення від іншого фідера ніж газосигналізатор. При такій комутації, у разі зникнення напруги у контрольованій мережі, забезпечується  перекриття подачі газу з газової магістралі до газовикористовуючого обладнання.
3.20 При зовнішньому прокладанні кабельних ліній використовуються пластмасові короба типу KOPOS, які не підтримують горіння. В підвальних приміщеннях прокладають кабельні лінії в металорукаві типу РЗ-Ц-Х-15,20. У вибухонебезпечних зонах кабельні лінії газосигналізатора прокладають у відповідності з «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» ДНАОП 0.00-1.32-01, глава 4.

3.21 Логічний номер давача відповідає номеру каналу на передній панелі блоку управління чи на рідкокристалічному екрані.

УВАГА! Забороняється використовувати давачі з однаковим логічним номером (логічний номер давача вказується на шильдику додатково до заводського номеру). При повторному замовленні давачів до вже існуючого блоку, вказувати необхідний вільний логічний номер давача, щоб уникнути підключення кількох давачів з однаковими логічними номерами до загальної магістралі.

3.22 З метою підключення газосигналізатора до системи контролю вищого рівня та передавання інформації про поточний стан кожного давача, на бічній стінці корпусу блока управління газосигналізатора розташовано клемник, який дозволяє забезпечити зв'язок зі споживачем інформації за ізольованим інтерфейсом «RS-485» по протоколу «Modbus RTU».

[image: image9.jpg]© © ; 6ok ynpaeniHHs
o EEE o KNEeMHVK

D+D-9

Modbus RTU

eTvKeTKa 3 nianucom
KnemHKka





Рисунок 7 - Схема клемника

Підключення до інтерфейсу рекомендовано виконувати кабелем з крученими парами (біфілярами) наступним чином:

- від’єднати кабельну частину роз’єму інтерфейсного від блоку управління;

- підключити пару проводів кабелю з диференційним сигналом від споживача інформації до відповідних клем кабельної частини роз’єму інтерфейсного: «DATA-» підключити до «D-», «DATA+» підключити до «D+». Дозволяється підключити екран кабелю від споживача до клеми «GND», але це робити необов’язково.

- з’єднати кабельну частину роз’єму інтерфейсного з блоком управління;

- зафіксувати кабельну частину роз’єму інтерфейсного гвинтами з метою запобігання його випадкового від’єднання.

Команди протоколу Modbus RTU, що підтримує газосигналізатор, наведені у настанові з експлуатації (ВАРТА 1-03.14 - ИТЕМ.411712.001-01 РЭ; ВАРТА 1-03.24 - ИТЕМ.411712.001-04 РЭ).

УВАГА! В залежності від рівня вібраційних та інших шкідливих впливів необхідно, з встановленою на підприємстві періодичністю, але не рідше ніж вказано в розділі 7 настанови з експлуатації (ИТЕМ. 411712.001-01 РЭ, ИТЕМ. 411712.001-04 РЭ) перевіряти стан місць герметизації що впливають на рівень вибухозахисту та ІР-захисту газосигналізатора (додаток Ж).
ЗАБОРОНЕНА! Експлуатація газосигналізатора з пошкодженими чи відсутніми елементами вибухозахисту та ІР-захисту.
За додатковою інформацією звертатися до фірми-виробника.
4. СХЕМА

підключення зовнішніх виконавчих пристроїв
[image: image10.jpg]2308

KOHTPOnNb
Mepexi
£§|l0 0 0 V| © © © . o o
3 S&
g === === = LTE =
&
§ olo|lo|0o|l© © O © o O
Tmlm e = == = = =
Bopxpra| Mg 4B | ox [=_D- D+ wz8] . 23p8 [AC onrp. [N | L ]
P LT E[ —[[= o o -8 [ lae™]  [[feomo—] R |]
an12s | | 11 E Mepexa
+ -[12B - ~230B
0.5A
§ " KnanaH HopmanbHo
1 . i T H i i~
KrnanaH HopmarsH L 1'4 ke il k] 7} | Biakpumui ~230 B (B)
BiakpuTyit 128 (BP) Hagay Pene «Bigmoa» Eé]—]é «I'IC;PTI’ 2
o (Oasay 24) 208
SosHiluns cpeta 128 Bepxiit pa
Ans 2-ro NPOMiHs «Cyxi» KOHTAKTI yCiX perne BUTPUMYIOTb CTPYM:

marictpani

5A/250VAC, 30VDC: 10A/125VAC




Рисунок 8 – Схема  підключення зовнішніх виконавчих пристроїв (варіант)

5. ПЕРЕВІРКА ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРА ПІСЛЯ МОНТАЖУ
5.1.1 Після вмикання блоку управління газосигналізатора ВАРТА 1-03.14 до мережі - світиться індикатор зеленого кольору «220В». Світлодіоди Норма і Лінія повинні почергово світитися зеленим кольором протягом прогрівання у каналах до яких під’єднано давачі та постійно світитися світлодіоди ЛІНІЯ у вільних каналах.

Після прогрівання (не більше ніж через 5 хв, з давачами аміаку не більше 40 хв.) на блоці управління повинні світитися зелені світлодіоди індикації стану давачів у відповідних каналах. Натиснути та утримувати кнопку «ТЕСТ», при цьому в усіх каналах світяться світлодіоди Лінія, Аварія (Відмова), Норма, Поріг 1 та Поріг 2, видається звуковий сигнал і по закінченню часу затримки, не більше 30 секунд, засвічується сигнал «ТРИВОГА» та видаються сигнали на спрацювання всіх зовнішніх пристроїв. Для повернення приладу в режим «ЧЕРГУВАННЯ» необхідно натиснути кнопку СТОП, світлодіоди Аварія (Відмова), Поріг 1, Поріг 2 і Тривога гаснуть, звуковий сигнал припиняється, що свідчить про справність блоку управління газосигналізатора.

5.1.2 Після вмикання блоку управління газосигналізатора ВАРТА 1-03.24 до мережі зелений світлодіод «НОРМА» блимає з частотою 1 Hz, на екрані висвічується повідомлення «Прогрів канал № хх». Після прогрівання (не більше ніж через 5 хв, з давачами аміаку-не більше 40 хв.) переключити газосигналізатор у режим «СЕРВІС» та перевірити його параметри у відповідності з настановою з експлуатації. Після перевірки газосигналізатора переключити його у режим «ЧЕРГУВАННЯ».

5.1.3 Зведені дані щодо стану сигналізації та управляючих сигналів на виконавчі пристрої наведено у додатку Є.

5.1.4 Після ввімкнення газосигналізаторів на контактах клемної колодки «12 В» постійно присутній електричний сигнал від вбудованого джерела живлення на зовнішні пристрої (напруга постійного струму номінальним значенням 12 В з навантажувальною здатністю до 0,25 А).

5.1.5 У разі зникнення електроживлення з контактів «Контроль мережі»:

- спрацьовують обидва реле «Поріг 2»;

- імпульсні джерела «12 В імп.» та «220 В імп.»

Це призведе до перекриття газу з газової магістралі до газовикористовуючого обладнання.

5.2 Перелік та способи усунення можливих несправностей при монтажу приладу.

5.2.1 Якщо давач  підключено, але після ввімкнення блоку управління у відповідному каналі світиться жовтий світлодіод Лінія (для ВАРТА 1.03-24 - на екрані повідомлення «Підключено ХХ» не співпадає з кількістю реально підключених здавачів)  – це може свідчити про:

- помилкове підключення давача – перевірити відповідність підключення жил кабелю до клемника;

- електроживлення давача знаходиться на неприпустимому рівні (менше 7,0 В) – збільшити площу перерізу жил кабелю електроживлення давача або зменшити довжину кабелю;

- електроживлення або інформаційний обмін давача відсутні (обрив однієї або декількох жил в кабелі) – перевірити цілісність кабелю;

- неузгоджена магістраль – відсутні або невірно встановлені узгоджувачі магістралі –послідовно перевірити наявність та правильність їх встановлення у визначених місцях;
- наявність двох та більше давачів з однаковими логічними номерами – потрібно замінити давачі, що мають однаковий логічний номер.

5.2.2 Якщо прогрівання не завершується за визначений час (п.п. 5.1.1, 5.1.2) та у відповідному каналі поперемінно світяться світлодіоди Норма і Лінія (для ВАРТА 1.03-24 зелений світлодіод «НОРМА» блимає з частотою 1 Hz, на екрані висвічується повідомлення «Прогрів канал № хх».) – це свідчить про:

- електроживлення давача знаходиться на неприпустимому низькому рівні (менше 7,0 В) – збільшити площу перерізу жил кабелю електроживлення давача або зменшити довжину кабелю;

- неприпустимо високий рівень індустріальних радіоперешкод на території розміщення магістралі давачів – забезпечити відповідність рекомендаціям даної інструкції щодо кабелів для електричних з’єднань давачів.

5.2.3 Якщо в процесі роботи спонтанно засвічується світлодіод Аварія (Відмова) (для ВАРТА 1.03-24 - на екрані повідомлення «Датчик не відповідає канал № хх») – це свідчить про:

- неприпустимо високий рівень індустріальних радіоперешкод на території розміщення магістралі давачів – забезпечити відповідність довжини кабелів та перерізу жил визначеної кількості давачів у відповідності рекомендаціям п.3.5 даної інструкції;
- наявність агресивних повітряних сумішей (парів розчинників, розріджувачів тощо) – негайно(!) усунути вплив агресивних повітряних сумішей;

- несправність давача (якщо можливість витоків газу виключена) - відправити давач до сервісного центру.
5.3 Перевірку порогів спрацювання сигналізації для давачів з напівпровідниковим сенсором  проводять після монтажу за допомогою калібрувальних  газових сумішей (далі - КГС). Список КГС наведений у додатку Б.

5.3.1 Зібрати схему за рисунком 9  встановити балон з КГС № 1 у відповідності з додатком Б в залежності від типу давача, що випробовується.

5.3.2 Ввімкнути газосигналізатор;
5.3.3 Відкрити вентиль балону, встановити за допомогою ротаметра та вентиля точного регулювання (далі ВТР) витрату КГС через насадку 0,4±0,1 дм3/хв, продути газову лінію з насадкою не менше 1 хв, встановити насадку на давач і запустити секундомір;

5.3.4 Зафіксувати стан світлової та звукової сигналізації через 2 хв (через 4 хв. для давачів окису вуглецю та аміаку) з моменту подачі КГС;
5.3.5 За допомогою приладу електровимірювального комбінованого зафіксувати стан контактів реле і вихідних електричних сигналів;
5.3.6 Повторити операції з перерахувань 5.3.3  - 5.3.5  для кожного давача;

5.3.7 Повторити операції з перерахувань 5.3.1 – 5.3.5 із застосуванням КГС № 2;

5.3.8 Результати перевірки вважаються позитивними, якщо:

- при подачі КГС № 1 газосигналізатор видає звукову та світлову сигналізацію, відповідну порогу 1, і не видає сигналізації, відповідної порогу 2;

- при подачі КГС № 2 газосигналізатор послідовно видає звукову та світлову сигналізацію, відповідну порогу 1 та порогу 2;

- стан контактів реле при спрацьовуванні (неспрацьовуванні) сигналізації та інших управляючих сигналів на виконавчі пристрої відповідає наведеним у додатку Е.
5.4 Перевірку порогів спрацювання сигналізації для давачів з термокаталітичними сенсорами проводять після монтажу за допомогою калібрувальних газових сумішей (КГС). Список КГС наведений у додатку Б.

5.4.1 Зібрати схему за рисунком 9,  встановити балон з КГС № 1 у відповідності з додатком Б в залежності від типу давача, що випробовується;

5.4.2 Ввімкнути газосигналізатор.

5.4.3 Переконатись, що в атмосфері біля давача відсутні вимірювані компоненти. Зафіксувати вихідний «нульовий» сигнал по приладу вимірювальному, який під’єднано до контактів «-» та «Сенсор» сервісного роз’єму процесора (для давачів Д-14 додаток Д, для давачів Д-24 пункт 8.3 настанови з експлуатації).

5.4.4 Відкрити вентиль балону, встановити за допомогою ротаметра та ВТР витрату КГС через насадку 0,4±0,1 дм3/хв; продути газову лінію з насадкою не менше 1 хв, встановити насадку на давач і запустити секундомір;

5.4.5 Через 3 хв з моменту подачі КГС зафіксувати за допомогою приладу електровимірювального комбінованого значення вихідного сигналу і стан контактів реле, а також стан світлової та звукової сигналізації;
5.4.6 Повторити операції з перерахувань 5.4.3 - 5.4.5  для кожного давача;

5.4.7 Повторити операції з перерахувань 5.4.1 - 5.4.5  із застосуванням КГС № 2;

5.4.8 Визначити за допомогою номінальної функції перетворення (яка відповідає компоненту що визначається, додаток Г), значення концентрації цього компонента. 

5.4.9 Розрахувати основну абсолютну похибку давача за формулою:

Δ = С - СКГС,

де: С - значення об'ємної частки компонента що визначено за допомогою номінальної функції перетворення (п. 2.5),  С = а * Х  (п. 2.5), % НМЗ и  Х= U сенс.КГС – U сен.чп;

Скгс - об'ємна частка компонента в КГС, % НМЗ, що вказана в сертифікаті на КГС.
5.4.10 Результати перевірки вважаються позитивними, якщо відповідають п. 5.3.8. та абсолютна похибка давача знаходиться в межах зазначених в додатку Б

5.5 Зібрати газосигналізатор (закріпити елементи, що були зняті під час перевірки п.п 5.3 – 5.4) та передати його споживачу в режимі «ЧЕРГУВАННЯ».

[image: image11.wmf]1    

2    

3    

4    

5    

7    

6    

8    


1 - балон з КГС; 2 - редуктор; 3 – вентиль ВТР; 4 – ротаметр; 5 - повірочна насадка;

6 –блок управління газосигналізатора; 7 – вимірювальні перетворювачі (давачі);

8 – прилад електровимірювальний комбінований
Рисунок 9 - Схема контролю характеристик газосигналізатора ВАРТА 1-03.14 (24)

Додаток А
Терміни, визначення понять, познаки та скорочення

Відповідно ДСТУ 9083:2021 «Метрологія. Газосигналізатори стаціонарні. Методика повірки», затвердженого Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 20 травня 2021 р. №180, використовуються такі поняття, познаки та скорочення:
Об’ємна частка компоненту – відношення об’єму компонента до суми усіх компонентів газової суміші перед змішуванням, у цьому разі всі об’єми беруть за температури й тиску газової суміші.

Масова концентрація компонента – відношення маси компонента до об’єму газової суміші.

Нижня межа вибуховості; нижня межа займистості; нижня концентраційна границя поширення полум’я (НМЗ) – об’ємна частка горючого газу або випарів у повітрі, нижче якої вибухонебезпечна атмосфера не утворюється.

Поріг спрацювання сигналізації – установлений параметр, що відповідає об’ємній частці чи масовій концентрації контрольованого компонента, у разі досягнення якої газосигналізатор автоматично спрацьовує та видає світловий і звуковий сигнал, а також може видавати вихідний електричний сигнал.

Характеристики Калібрувальних газових сумішей (КГС)

	№ КГС
	Номінальний вміст

контрольованого компоненту в КГС
	Застосування 

	КГС φп
	φп
	Налаштування порогів спрацювання сигналізації

	КГС 1
	φс1 = φп - \∆\
	Проведення повірки

	КГС 2
	φс2 = φп + \∆\
	

	де:

	φп
	Номінальний поріг спрацювання сигналізації газосигналізатора, % або мг/м3

	∆
	Допустима абсолютна похибка спрацювання сигналізації газосигналізатора, % або мг/м3


Додаток Б
Характеристики газових сумішей, які застосовуються для перевірки газосигналізатора 

	Компонентний

склад
	№
КГС
	Номінальне значення об’ємної частки метану, % (%НМЗ)
	Границі допустимого відхилення об’ємної частки контрольованого газу від номінального значення, %
	Границі допустимої абсолютної похибки атестації, % 

	СН4- повітря
	1
	0,75 (15)
	(0,03
	(0,02

	
	2
	1,25 (25)
	(0,06
	(0,04

	СО- повітря
	1
	0,0070
	(0,0007
	(0,0003

	
	2
	0,0120
	(0,0007
	(0,0003

	СО2-повітря
	1
	1.5%
	
	± 25%


	
	2
	2,5%
	
	± 25%


	С3Н8- повітря
	1
	0,3 (15)
	(0,03
	(0,02

	
	2
	0,5 (25)
	(0,06
	(0,04

	С6Н14- повітря
	1
	0,15(15)
	( 0,008
	( 0,003

	
	2
	0,25 (25)
	( 0,01
	( 0,005

	Н2-повітря
	1
	0,6 (15)
	( 0,04
	( 0,03

	
	2
	1,0(25)
	( 0,05
	( 0,03

	С2Н5ОН- повітря
	1
	0,47(15)
	( 0,06
	( 0,04

	
	2
	0,78 (25)
	( 0,03
	( 0,02

	NH3-1 - повітря
	1
	25,0
	( 1,5
	( 1,2

	
	2
	75,0
	( 2,5
	( 3,5

	NH3-2 -  повітря
	1
	250,0
	( 10
	( 12

	
	2
	625,0
	( 25
	( 30

	С2Н4 - повітря
	1
	0,29
	( 0,015
	( 0,03

	
	2
	0,58
	( 0,03
	( 0,05

	С6Н6 - повітря
	1
	0,18
	( 0,009
	( 0,015

	
	2
	0,35
	( 0,017
	( 0,03

	С2Н6 - повітря
	1
	
	
	

	
	2
	0,68 (25)
	( 0,006
	( 0,04

	С2Н2 - повітря
	1
	
	
	

	
	2
	0,58 (25)
	( 0,006
	( 0,04

	С3Н6О- повітря
	1
	
	
	

	
	2
	0,73 (25)
	( 0,006
	( 0,04


Додаток В
Номінальні значення порогів спрацювання сигналізації та границі похибок
	Найменування компоненту газової суміші
	Номінальні значення порогів спрацювання сигналізації
	Границі допустимої похибки спрацювання сигналізації

	
	
	Границі допустимої абсолютної похибки спрацювання сигналізації (()
	Границі допустимої відносної похибки спрацювання сигналізації

(()

	
	Поріг 1
	Поріг 2
	За основним (калібру-

вальним) компонентом

(( 5 % НМЗ)
	За іншими компонентами

(( 9 % НМЗ)

для горючих газів
	в умовах впливу граничних робочих температур і відносної вологості (( 7 % НМЗ)
	

	Метан
	0,5 % об.
	1,0 % об.
	( 0,25 % об.
	( 0,45 % об.
	( 0,35 % об.
	

	Пропан (бутан)
	0,2 % об.
	0,4 % об.
	( 0,1 % об.
	( 0,18 % об.
	( 0,14 % об.
	

	Окис вуглецю
	0,005 % об.
	0,01 % об.
	( 0,002 % об.
	–
	( 0,003 % об.
	

	 Окис вуглецю ( ДХ-24)
	20 мг/м3


	100 мг/м3
	± 7,5  мг/м3 (Поріг 1)


	-
	
	± 25% (Поріг 2)


	Н2S (ДХ-24)
	10 мг/м3


	30 мг/м3
	--

	--
	--
	± 25%


	Аміак (ДА-24-1)
	20 мг/м3
	60 мг/м3
	--
	–
	( 35 % (δ)
	( 25 %

	Аміак (ДА-24-2)
	200 мг/м3
	500 мг/м3
	--
	–
	( 35 % (δ)
	( 25 %

	Діоксид вуглецю (ДО-24)
	1% об.
	2% об.
	--
	--
	--
	± 25%


	Пари бензину
	0,1 % об.
	0,2 % об.
	( 0,05 % об.
	( 0,09 % об.
	( 0,07 % об.
	

	Пари дизельного палива
	0,1 % об.
	0,2 % об.
	( 0,05 % об.
	( 0,09 % об.
	( 0,07 % об.
	

	Пари етилового спирту
	0,31 % об.
	0,62 % об.
	( 0,16 % об.
	( 0,28 % об.
	( 0,22 % об.
	

	Водень
	0,4 % об.
	0,8 % об.
	( 0,2 % об.
	( 0,36 % об.
	( 0,28 % об.
	

	Етилен
	0,23 % об.
	0,46 % об
	( 0,115 % об.
	( 0,207 % об
	( 0,16 % об
	

	Бензол
	0,14 % об.
	0,28 % об
	( 0,07 % об
	( 0,126 % об
	( 0,1 % об
	

	Ацетон (об’єм. частка)
	0,29 %
	0,58 %
	± 0,145 % об
	± 0,261 % об
	 0,203
	

	Ацетилен (об’єм. частка)
	0,23 %
	0,46 %
	± 0,115 % об
	± 0,207 % об
	 0,161
	

	Диметиловий ефір (об. ч.)
	0,27 %
	0,54 %
	± 0,135 % об
	± 0,243 % об
	 0,189
	

	Температура повітря
	70 0С
	70 0С
	( 5 0С
	–
	( 10 ºС
	


Додаток Г
Номінальна функція перетворення

(для вимірювальних перетворювачів термохімічного принципу дії):

С  =  аX,
де С - значення об'ємної частки компонента що визначається,%,

а - коефіцієнт пропорційності, який характеризує ступінь чутливості вимірювального перетворювача до компоненту що визначається, %/В;

Х - значення вихідного сигналу, В, що вимірюється на контактах «–» та «сенсор» сервісного роз’єму ХР1.
Значення коефіцієнта пропорційності для компонентів що визначаються:

- метан - 0,47;

- пропан (бутан) - 0,27;

- водень - 0,38;

- пари бензину (пари дизельного палива) - 0,26;
- пари етилового спирту – 0,33;

- етилен – 0,12;

 - бензол – 0,27
Додаток Д
ПЛАТА ПРОЦЕСОРА З СЕРВІСНИМ РОЗ’ЄМОМ ТА ОРГАНАМИ РЕГУЛЮВАННЯ ДАВАЧІВ ВИКОНАННЯ Д-14
ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРІВ ВАРТА 1-03.14
[image: image12.jpg]MNJIATA NMPOLECOPA

N
CEHCOP
E ‘ o8
' —_—| . MoPIr 1 M:
. XP1 ;
E . . MoPIr 2 @ E:
E MoPIr 2 A :
; NOPIr 1 :
9]
] Q n_ .
' E Y .
o .

/I’IﬂbKI/I Ona OABAYIB
3 TepMoKaTaniTMYHUM
CEHCOpPOM





Додаток Е
ПЛАТА ПРОЦЕСОРА З ОРГАНАМИ РЕГУЛЮВАННЯ ДАВАЧІВ 
ВИКОНАННЯ Д-14 ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРА ВАРТА 1-03.14, ВАРТА 1-03.24
[image: image15.jpg]



ПЛАТА ПРОЦЕСОРА З ОРГАНАМИ РЕГУЛЮВАННЯ ДАВАЧІВ

ВИКОНАННЯ Д-24 ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРА ВАРТА 1-03.24

[image: image16.png]



Додаток Є
Таблиця Е.1 Зведена  таблиця стану сигналізації газосигналізатора ВАРТА 1-03.24

при визначених параметрах середовища

	№

з/п
	Режими  газосигналізатора
	Параметри

стану і середовища
	Звукова

сигналізація
	Світлодіодна

сигналізація
	Повідомлення

на екрані
	Сигнали на виконавчі

пристрої

	1
	ПРОГРІВАННЯ
	Після ввімкнення
	Ні
	Зелений світлодіод «НОРМА» блимає з частотою 1 Hz
	«Прогрів
канал № хх»
	Ні

	2
	НОРМА
	Загазованість та 

температура 

середовища в нормі
	Ні
	Постійне світіння зеленого 

світлодіоду 

«НОРМА»
	«Норма»
	Ні

	3
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ
	Загазованість 

середовища 30%

від рівня ПОРІГ 1
	Внутрішня сирена

з частотою 1 Hz
	Синій світлодіод «ГАЗ» блимає з 

частотою 1 Hz
	«ГАЗ!!!

тип давача, поточна концентрація,

канал № хх»
	Видається пульсуюча напруга 

=12 В частотою 

1 Hz на клеми «Сирена».

	4
	ПОРІГ 1
	Загазованість 

середовища досягла рівня ПОРІГ 1 чи вище за нього
	Внутрішня сирена

з частотою 2 Hz
	Синій світлодіод «ГАЗ» блимає з 

частотою 2 Hz
	«ПОРІГ 1
тип давача, поточна концентрація,

канал № хх»


	1. Спрацьовує реле «Поріг1»

2. Видається пульсуюча 

напруга =12 В частотою 2 Hz на клеми «Сирена».

	5
	ПОРІГ 2
	1.Загазованість 

середовища

досягла рівня ПОРІГ 2 чи вище за нього
	1.Внутрішня сирена

з частотою 

4 Hz


	1.Синій 

світлодіод «ГАЗ»   блимає з 

частотою 4 Hz


	1.«ПОРІГ 2
тип давача, поточна концентрація,

канал № хх»
	1.Реле «ПОРІГ 1» залишається у включеному стані

2. Видається пульсуюча напруга =12 В частотою 4 Hz на клеми «Сирена».

	
	
	2. Температура 

середовища більше ніж 70ОС ± 5ОС
	2.Внутрішня сирена

з частотою 

4 Hz
	2.Ні
	2. «Т>700C

канал № хх»
	1.Спрацьовує реле 

«Поріг 1»

2. Видається пульсуюча напруга =12 В частотою 4 Hz на клеми «Сирена».

	6
	ТРИВОГА
	1.Загазованість 

середовища рівна чи  більше ніж рівень ПОРІГ 2 та триває довше 30 секунд


	1.Внутрішня сирена

з частотою 

4 Hz


	1.Червоний світлодіод «ТРИВОГА» та синій світлодіод «ГАЗ» блимають з частотою 4 Hz
	1.«ТРИВОГА!

тип давача, поточна концентрація,

канал № хх»


	Для обох ситуацій:

1. Реле «Поріг1» 

залишається у 

включеному стані;

2.Спрацьовують:

- обидва реле «Поріг2»;

- імпульсні джерела «12 В імп.» та «220 В імп.»

3. Видається пульсуюча напруга =12 В часто-тою 4 Hz на клеми «Сирена»..

	
	
	2.Температура 

середовища більше ніж 70ОС ± 5ОС триває довше 30 секунд
	2.Внутрішня сирена

з частотою 

4 Hz
	2.Червоний світлодіод «ТРИВОГА» блимає з 

частотою 4 Hz
	2. «Т>700C

канал № хх»
	


Продовження Таблиці Е.1
	№

з/п
	Режими  газосигналізатора
	Параметри

стану і середовища
	Звукова

сигналізація
	Світлодіодна

сигналізація
	Повідомлення на екрані
	Сигнали на виконавчі

пристрої

	7
	ВІДМОВА

(АВАРІЯ)

	1.Давач, який працював, не відповідає на запити БУ 

газосигналізатора 
	1.Внутрішня сирена з частотою 1 Hz
	1.Жовтий 

світлодіод 

«АВАРІЯ» «ВІДМОВА»

 («АВАРІЯ») блимає з частотою 1 Hz
	1. 1.«Давач не відповів
канал

№ хх»
	1.Видається пульсуюча напруга =12 В частотою 1 Hz на клеми «Сирена».

	
	
	2. Давач, який працював не від-повідає на запити БУ газосигналізатора більше 30 сек
	2.Внутрішня сирена з частотою 2 Hz
	2.Червоний 

світлодіод 

«ТРИВОГА» бли-має з частотою 2 Hz
	2.«ВІДМОВА»

 («АВАРІЯ») Не відповів канал №хх»
	1.Видається пульсуюча напруга =12 В частотою 2 Hz на клеми «Сирена».

2. Спрацьовує реле «Відмова»

	
	
	3. Під час роботи фонова тестова програма виявила критичні помилки.
	3.Внутрішня сирена з частотою 2 Hz
	3.Червоний 

світлодіод 

«ТРИВОГА» блимає з час-тотою 2 Hz
	3.«НЕСПРАВНІСТЬ!» Звертайтесь до виробника
	1.Видається пульсуюча напруга =12 В частотою 2 Hz на клеми «Сирена».

2. Спрацьовує реле «Відмова»

	8
	«ПОЖЕЖА»

(Проникнення)
	1.Спрацювали контакти «ПОЖ»
	Внутрішня сирена з частотою  2 Hz
	Червоний світло-діод «ТРИВОГА» блимає з частотою  

2 Hz
	«ТРИВОГА» 
	1. Спрацьовує реле «Поріг1»

2. Видається пульсуюча напруга =12 В частотою 2 Hz на клеми «Сирена».

	
	
	2. Спрацювали контакти «ПОЖ» та цей стан триває 5 сек чи більше
	1.Внутрішня сирена з частотою 4 Hz


	1.Червоний 

світлодіод 

«ТРИВОГА» та синій світлодіод «ГАЗ» блимають з частотою 4 Hz
	1.« «ТРИВОГА! конт ПОЖ»


	1. Реле «Поріг1» залишається у ввімкненому стані;

2.Спрацьовують:

- обидва реле «Поріг2»;

- імпульсні джерела «12 В імп.» та «220 В імп.»

3. Видається пульсуюча напруга =12 В частотою 4 Hz на клеми «Сирена».

	9
	ВІДМОВА
	Відсутність мережі живлення газосигналізатора
	Ні
	Згасання всіх світло діодів та екрану
	Ні
	1. Спрацьовує реле «Відмова»

2. Здійснюється відключення подачі газу з газової магістралі на газовикористовуюче обладнання


Таблиця Е.2 - Зведена  таблиця стану сигналізації газосигналізатора ВАРТА 1-03.14 

при визначених   параметрах  середовища

	№

з/п
	Режими  газосигналі-затора
	Параметри

стану і середовища
	Звукова

сигналізація
	Світлодіодна

сигналізація
	Сигнали на виконавчі

пристрої

	1
	ПРОГРІ

ВАННЯ
	Після ввімкнення
	Ні
	Світлодіоди «НОРМА» і «ЛІНІЯ» почергово світяться протягом прогрівання у каналах до яких під’єднано давачі.
	Ні

	2
	НОРМА
	Загазованість та температура 

середовища в нормі
	Ні
	Постійне світіння зелених світлодіодів «НОРМА» у каналах до яких під’єднано давачі та жовтих світлодіодів «ЛІНІЯ» у каналах до яких давачі не під’єднано. 
	Ні

	3
	ПОРІГ 1
	Загазованість 

середовища 

досягла рівня 

ПОРІГ 1 чи вище за нього
	Внутрішня сирена

з частотою 

1 Hz
	Згасання світлодіоду «НОРМА» та засвічування червоного світлодіоду «ПОРІГ 1» у каналі до якого під’єднано давач, що виявив рівень загазованості «ПОРІГ 1».
	1.Спрацьовує реле «ПОРІГ 1»

2. Видається 

пульсуюча напруга =12 В частотою 1 Hz на клеми «Сирена».

	4
	ПОРІГ 2
	1.Загазованість середовища досягла рівня ПОРІГ 2 чи вище за нього 
	1.Внутрішня сирена з частотою 

1 Hz
	1.Згасання світлодіоду «ПОРІГ 1» та засвічування червоного 

світлодіоду «ПОРІГ 2» у каналі до якого під’єднано давач, що 

виявив рівень загазованості 

«ПОРІГ 2».
	1.Реле «ПОРІГ » 

залишається у включеному стані

2. Видається пульсуюча напруга =12 В частотою

1 Hz на клеми «Сирена».

	
	
	2. Температура середовища більше ніж 70ОС ± 5ОС
	2.Внутрішня сирена з частотою 

1 Hz
	2. Згасання світлодіоду 

«НОРМА» та засвічування

 жовтого світлодіоду «ПОРІГ 2» у каналі до якого під’єднано давач, що виявив температуру 

70ОС ± 5ОС
	1.Спрацьовує реле 

«ПОРІГ 1»

2. Видається пульсуюча напруга =12 В частотою

1 Hz на клеми «Сирена».

	5
	ТРИВОГА
	1.Загазованість середовища рівня ПОРІГ 2 триває довше 30 секунд
	1.Внутрішня сирена

з частотою

 2 Hz
	1.Постійне світіння червоного світлодіоду «ПОРІГ 2» та 

засвічування червоного 

світлодіоду «ТРИВОГА»
	Для обох ситуацій

1.Спрацьовують:

- обидва реле «ПОРІГ 2»;

- імпульсні джерела 

«12 В імп.» та «220 В імп.»

2. Видається пульсуюча напруга =12 В 

частотою 2 Hz на клеми «Сирена».

	
	
	2.Температура середовища 

більше ніж 

70ОС ± 5ОС 

триває довше 30 секунд
	2.Внутрішня сирена

з частотою 

2 Hz
	2.Постійне світіння жовтого світлодіоду «ПОРІГ 2» та 

засвічування червоного 

світлодіоду «ТРИВОГА»
	

	6
	ВІДМОВА 

(АВАРІЯ)
	Давач, який працював не відповідає на запити БУ газосигналізатора
	Перші 30 сек: сигналізація відсутня
	Постійне світіння червоного світлодіоду ВІДМОВА (АВАРІЯ)


	Ні

	
	
	
	Після 30 сек: внутрішня сирена з частотою 1 Hz
	
	Спрацьовує реле «Поріг1»

	7
	ЛІНІЯ
	Давач не під’єднано
	Ні
	Постійне світіння жовтого світлодіоду «Лінія»


	Ні

	8
	«ПОЖЕЖА»

(Проникнення)
	1.Спрацювали контакти «ПОЖ»
	Внутрішня сирена з частотою  1 Hz
	-
	1. Спрацьовує реле «Поріг1»

2. Видається пульсуюча 

напруга =12 В частотою    

1 Hz на клеми «Сирена

	
	
	2. Спрацювали контакти «ПОЖ» та цей стан триває 30 сек чи більше
	1.Внутрішня сирена з частотою  2 Hz
	1.Червоний світлодіод «ТРИВОГА» світиться постійно
	1. Реле «Поріг1» залишається у ввімкненому стані;

2.Спрацьовують:

- обидва реле «Поріг2»;

- імпульсні джерела «12 В імп.»

 та «220 В імп.»

3. Видається пульсуюча 

напруга =12 В частотою      

2 Hz на клеми «Сирена».

	9
	ВІДМОВА
	Відсутність мережі живлення газосиг-налізатора
	Ні
	Згасання всіх світлодіодів
	1. Спрацьовує реле «Відмова»

2. Здійснюється відключення подачі газу з газової магістралі на газовикористовуюче обладнання


Додаток Ж
Давач. Загальний вигляд і засоби вибухозахисту

[image: image13.png]WOowINy €39 OHOWOHGOD AIHYOUDE 19gM d19gaayyf £§-01Z %500 %170 U [9-006Y daux OH Imacy § aungoHowf IHoGgWey 7

apogody XIwnYDE 11 DIAUCDY WO BIHAOYILO 19H7goXDd 19HIMACL &wWamyafuog aH
TIOHUINYOHOW 99 DHXYOD DHGIUOE 07,/ €1 0K MENMMACIUIHN ONIBHNZO0HXA 3 MAQUILISGIIO0T § | 9-00EY WL TUINHYOUDE <§» TIOVC] 1)
CWIG=%) DINKUIY IIGOVO2 MHROYOG0 e WIGH)="/ D200 MYh0YaI0 WIIGO MIFHI000G) [

02/ €101 nentfiduamn

[1OYIGHNZ0VTHXIW I MNGUILEGLO0I § &/ 11 &)/ HLDGOIATIN Mihovago SISHHOWRUIY Wi E0-L007E 56L 3 WALH I Mguawaguood g
/W96, 1 WaHGOD WITHAOLIFPEN WIS FLDLIUIN DXTHLIDY MYGOVO2 fkovogo 11 DO03I3N00 FYkoVogo OfWEDNMHOUSHOGHOE] 6
G-I 5500410 OU [9-006) 118wX DH ([} €0 DHHWEE NMA0Y § ungoHowa ) €0u) Waumuong §
TIHGIXSTP0U XIIFHTHOXGW XITWITG XA2A00 1 HIMET FUL9Q OHXYOD 3H IRHDGOWEW MUIOHXOSG0Y TY [
TNAYUGIDE § 1AGIEST HOUITH XITHHIOXSTGOUGH XIFHGTEAUSH XTHYOU G SEHIW GH BILIJOXDH | G9Es, XITHHARDHEDGD XEIHSHNPS07 Xi9g0g9ead § 9
TWIUOTH BIHADXSTPOU SYTIHTHIXGW | GIEE, XITHHARDHEDQD XELIOHXTagaU TY §
TIONI00N NCOUALIDE GooWINESD XIHhaodIpau [UHTG SIHAOGOZa, %
TYIDAY BIHOEDUOU WO SUTHDEXOPATL | G9EH, XIFHHSHDHEGD TUI0MXTE)) §
CO-0K7 45001710 OU [9-00€Y Waduy FHIOOUOWIDE * §l9E8, SIHHIRIHEDGD SNHAHNPaoT aigogaead a3g 7
9674 10 OU 9o — DAY MHROVED0 1LINITIDE FHAUALS) |

59/H9-S 1% Dpogyg Z0HAY3DY
Us=1 8968, ——— = DATTvZig
(ZE-11 . u(m ‘ 1
_/ 1/ U DHDGgHa] S ® i
N \ ,,
5 ﬁ s KX AN H_ 09/H9-5 159K
wss-zm1-1 AU Y9 YOU P il e N 7 U561 .
(1:2)9 U551 90EE, ) .
9/HI-8 0NN
g o
=
SNS
e w5 5=, 89468, !
DA 99510
S = X\E g
mﬂ ,M 2 , =] ,
J S| Tas 6 _
1 > s % @
=] _In“n
— 07579
=5 o 8110 shuLVN

95





20
PAGE  
26

[image: image17.jpg]?m?J%J
10

I

) +12V

i -

=
[

RP1
§‘u‘

&

TINbKW ANA OABAYIB

OXAMMNEP

3 TepMoKaTaniTU4HUM
CEeHCOopoM

nepeMuKaHHs NPOTOKONIB
o6miHy (DCON - Modbus RTU)



_1606137138.unknown

_1486450797.unknown

