[image: image1.emf]
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“ТЕМІО”

[image: image10.jpg]



Г А З О С И Г Н А Л І З А Т О Р

В А Р Т А 1 - 03 (ВАРТА 1-03П, ВАРТА 1-03«і»)

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

ИТЕМ. 411712.001 ИМ

м. Київ
ЗМІСТ

	ВСТУП ……………………………………………………………………………….…...
	3

	1. Загальні вказівки ……………………………………..……………..……..….…….….
	3

	2. Загальний вигляд газосигналізатора …………………………………..……….….….
	4

	3. Монтаж газосигналізатора…………………………………………………………..…
	5

	4. Схеми підключення виконавчих пристроїв………………………..…………….…...
	9

	5. Перевірка газосигналізатора після монтажу……………………………..…….….….
	10

	Додаток  А  Характеристики газових сумішей………………….……………..………..
	12

	Додаток  Б Номінальні значення порогів спрацювання сигналізації…………………..
	12

	Додаток  В Плата процесора з сервісним роз’ємом та органами  регулювання .….…
	13

	Додаток   Г  Зведена таблиця стану сигналізації газосигналізатора…………………………….
	14

	Додаток  Д  Давач. Загальний вигляд і засоби вибухозахисту………………………….
	15

	Додаток E  Терміни, визначення понять, познаки та скорочення ……………………. 
	16




ВСТУП

Дана інструкція з монтажу (далі – інструкція) містить відомості, необхідні для правильної підготовки до монтажу, проведенню монтажних робіт і введення в експлуатацію газосигналізаторів ВАРТА 1-03 (ВАРТА 1-03«і», ВАРТА 1-03П) (далі –газосигналізатор).

В інструкції наведені модифікації газосигналізаторів, що виготовляються ТОВ „ТЕМІО”, схеми з’єднання зовнішніх пристроїв.

Перед монтажем і введенням в експлуатацію газосигналізатора необхідно ознайомитися з даною інструкцією, а також з настановою з експлуатації (ИТЕМ.411712.001 РЭ).

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

1.1 Газосигналізатор призначений для автоматичного безперервного контролю довибухонебезпечних концентрацій метану і (або) пропану, і (або) граничної допустимої концентрації об’ємної частки оксиду вуглецю в повітрі, і (або) температури повітря, видачі світлової і звукової сигналізації, а також для видачі електричних сигналів на зовнішні пристрої і комутації зовнішніх електричних кіл при перевищенні встановлених значень об’ємних часток контрольованих газів і (або) температури повітря. 

Контрольовані гази і пари та їх умовні позначення наведені в таблиці 1.

1.2 Газосигналізатор може застосовуватись для контролю загазованості  повітря в газових котельних, газокомпресорних станціях, промислових і громадських спорудах та  інших об’єктах.

1.3 Основні технічні характеристики газосигналізаторів наведені в настанові з експлуатації  газосигналізатора.

Таблиця 1

	Горючі гази і пари
	Токсичні гази

	Контрольований компонент
	Умовне

 позначення
	Контрольований компонент
	Умовне 

позначення

	Метан
	СН4
	Оксид вуглецю
	СО

	Пропан (бутан)
	С3Н8
	
	


1.4 В залежності від джерела живлення виготовляються наступні модифікації газосигналізаторів:

ВАРТА 1-03, ВАРТА 1-03«і»  – зі змінним струмом напругою 230 В;

ВАРТА 1-03П                           – зі постійним струмом напругою 12 В.

1.5 З метою недопущення виникнення аварійних ситуацій, пошкодження газосигналізаторів та зовнішніх виконавчих пристроїв РЕКОМЕНДОВАНО:

– для живлення зовнішніх виконавчих пристроїв що підключені до газосигналізаторів ВАРТА 1-03, ВАРТА 1-03«і» використовувати напругу зі змінним струмом напругою 230 В;

– для живлення зовнішніх виконавчих пристроїв що підключені до газосигналізаторів ВАРТА 1-03П використовувати напругу зі змінним або постійним струмом напругою 12 В.


2. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРА 

ВАРТА 1-03 (ВАРТА 1-03 «і», ВАРТА 1-03П)

В залежності від особливостей об’єкту, до блоку управління може бути підключено від одного 

до чотирьох давачів в різних комбінаціях по кількості та типах 

[image: image8.jpg]amTEMyl





Рисунок  1 - Зовнішній вигляд газосигналізатора


3. МОНТАЖ СИГНАЛІЗАТОРА
3.1 Монтаж газосигналізатора повинен виконуватись спеціалізованим підприємством     згідно з:

- проектним рішенням; 

- настановою з експлуатації; 

- «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (ДНАОП 40.1-1.32-01); 

- «Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (ДНАОП 40.1.21-98);

- «Інструкцією з монтажу електрообладнання, силових і освітлювальних мереж вибухонебезпечних зон» (ВСН 332-74).

3.2 Комплект газосигналізатора складається із блока управління (далі- БУ) і до 4 вимірювальних перетворювачів  (далі - давачі) газу і (або) температури в різних комбінаціях по типах.

Блоки управління газосигналізатора встановлюватись тільки поза вибухонебезпечними зонами, в приміщеннях з нормальними кліматичними умовами. 

3.3 Кріплення блоку управління газосигналізатора (рисунок 2)  на місці експлуатації до несучих конструкцій об’єкту здійснюється у послідовності:

– на обраному місці встановлення БУ закріпити DIN-рейку;

– тримачами, що встановлені на тильному боці корпусу БУ закріпити його на DIN - рейці.

Всі елементи кріплення входять в комплект поставки блоку управління.

[image: image9.jpg]KpULLKa KNEMHOI KONoaku
NiOKMIOYEHHS 30BHILLHIX
npucTpois

\ BiaciuHui knanan

\BuHocHa cupeHa

Onosil




Рисунок 2 - Кріплення блоку управління до DIN – рейки 

3.4 Перед тим як приступити до монтажу давача, необхідно здійснити його зовнішній огляд. При цьому слід звернути увагу на : 

– наявність маркування вибухозахисту і попереджувального напису, знаки вибухозахисту повинні бути контрастними і зберігатись весь строк служби виробу; 

– відсутність пошкоджень оболонки;

– відсутність пошкоджень (тріщин, відколів, розкришування) вогнеперешкоджувача (фільтру) головки давача;

– наявність всіх кріпильних елементів;

– наявність та цілісність ущільнення  в з’єднанні “кришка-корпус”; 

– стан ущільнюючих пристроїв кришки та кабельних вводів; 

– наявність заземлюючих пристроїв.

Обов’язково перевірити стан вибухозахисних поверхонь кришки і корпусу давача. На цих поверхнях не повинно бути раковин, тріщин, механічних пошкоджень, покриття фарбою. 

3.5. Всі монтажні роботи необхідно проводити при відключеному живленні газосигналізатора. Для забезпечення встановленого рівня вибухозахисту для монтажу застосувати кабель тільки круглого перерізу з зовнішнім діаметром від 6 мм до 9 мм. В один кабельний ввід рекомендовано вводити тільки один кабель.

Параметри кабелю, що з’єднує давач з блоком управління: мідний, багатожильний, переріз – не менше 1 мм2; екранований – при довжині лінії зв’язку до 600 м.

Примітка - При відсутності електрозавад допускається застосування неекранованого кабелю – при довжині лінії зв’язку до 600 м.

3.6 Давачі необхідно встановлювати в зонах приміщень, згідно з розділом “Призначення та галузь застосування” як найближче до можливих джерел витоку газів у вертикальному положенні, головкою давачів донизу.

3.7 Давач повинен бути заземлений за допомогою заземлюючих пристроїв, позначених знаком заземлення:

- зовнішнього, розташованого на верхній стінці корпусу давача;

- внутрішніх, розташованих всередині корпусу давача симетрично по діагоналі.

Перехідний опір між заземлюючим затискачем та кожною металевою частиною оболонки, повинен бути не більше 0,1 Ом.

3.8. По завершенню монтажу перевіряється величина опору заземлюючого пристрою, яка повинна складати не більше 4 Ом.

3.9 Для монтажу давача на місті експлуатації необхідно:

· прикрутити до корпусу давача монтажний кронштейн 2-ма шурупами;

· прикрутити до стіни чи до стелі відповідний монтажний кронштейн з давачем  2-ма шурупами 

з дюбелями.

Всі елементи кріплення входять в комплект поставки давача.

3.10 Підключення давачів виконується за допомогою викрутки хрестоподібної Ø3мм, викрутки плоскої Ø3мм та пінцету. Перед підключенням давача на кабель надіти в такій послідовності: муфту ущільнюючу різьбою у бік кабельного входу – шайбу металеву – гумовий ущільнювач фаскою у бік кабельного входу. Зняти з кабелю зовнішню ізоляцію на 50 мм. Кінці проводів кабелю оголити на довжину 6 мм і залудити (встановити наконечники). Для внутрішнього заземлення екран кабелю розплести та скрутити в окремий струмопровідник, залудити та припаяти клеми заземлення.

3.11 Зняти кришку давача, просунути підготовлений кінець кабелю всередину давача через кабельний вхід. Ввести кабель до упору ізоляції проводів у відповідні контакти клемної колодки та закріпити. Клеми заземлення гвинтом з напівкруглою головкою прикрутити до внутрішньої стінки корпусу давача. Зовнішнє заземлення виконується окремим проводом ПВ з перерізом не менше 1 мм2 до існуючих шин заземлення об’єкту і кріпиться до корпусу давача за допомогою клеми заземлення (у відповідності з рисунком 3).

Місце з’єднання кабелю та кабельного входу ущільнити у наступному порядку: у кабельний вхід вставити гумовий ущільнювач, шайбу та закрутити муфту ущільнюючу.

Примітка

1. Клеми внутрішнього заземлення (2 од.) та клема зовнішнього заземлення (1 од.) входять в комплект поставки давача;

2. Кабель підключення до зовнішнього заземлення в комплект поставки давача не входить.
Спеціальні умови застосування: при монтажі  має бути забезпечене додаткове кріплення кабелю зовнішнього електричного живлення давачів в системі прокладання, а також в безпосередній близькості від кабельного вводу, щоб унеможливити його висмикування  або перекручування.
3.12 Кришку давача, яка знімалась при монтажі необхідно встановити на місце і звернути увагу на її повне прилягання до корпусу.

Забезпечити рівномірне затягування кріпильних гвинтів, перевірити ширину щілини між корпусом і кришкою за допомогою стандартних щупів, наприклад, набору вимірювальних щупів № 2 (номінальна товщина від 0,02 до 0,50 мм з кроком 0,05). Ширина щілини по всьому периметру має бути менше 0,1мм.

[image: image2.jpg]" 10um
Bont gr;v_le:;gﬁa“”o” MOHTaXHMA
knema | KPOHLUTENH

Lo SR
X 3a3eMneHHs\ |
Knema 30BHIWHbOro

3a3eMIeHHs
TBUHT 3 nonykpyrmoko |

xunu kabernio mydTa yulinbHio4a
KkabenbHoro Bxoay |

— I o
TOMOBKOI = T waitba MeTanesa

N rymoBWit \

yulineHioBau | |

_BXif
TPILHA Knema
3a3eMrIeHHs!

BH!

TBUHT 3 NONYKPYII00
TONOBKOI0





Рисунок 3 - Підключення жил кабелю до клемника давача, 

внутрішнього та зовнішнього заземлення

3.13 УВАГА! З метою забезпечення встановленого рівня вибухозахисту і IP-захисту:

- ущільнення кабелів (загальної магістралі та інші) повинні бути виконані дуже ретельно;

- вільні кабельні вводи блоку управління повинні бути закриті (загерметизовані) заглушками з комплекту блоку управління.

3.14 Зовнішні пристрої (електромагнітний клапан, світозвукосигнальні пристрої) підключають силовим кабелем типу ПВС перерізом жили не менш як 1 мм2. Для цього необхідно зняти кришку клемної колодки блоку управління (рисунок 1) та під’єднати зовнішні пристрої до відповідних клем (рисунок 4, рисунок 5).

Примітка - При використанні обмотки електромагнітного клапана напругою 12 В та номінальною потужністю >30 Вт, рекомендовано управляти клапаном через джерело постійного струму напругою 12 В, Р > 50 Вт (наприклад, 50МП–12П).

Для розмножування контактів рекомендовано застосування клемної колодки. 

3.15 Оповіщувач і світлозвукосигнальне табло встановлюються у місцях найбільшого скупчення людей, наприклад, при вході в приміщення котельної, при в’їзді/виїзді з паркінгу, в під’їзді житлового будинку, тощо.

3.16 При зовнішньому прокладанні кабельних ліній використовуються пластмасові короба типу KOPOS, які не підтримують горіння. В підвальних приміщеннях прокладають кабельні лінії в металорукаві типу РЗ-Ц-Х-15,20. У вибухонебезпечних зонах кабельні лінії газосигналізатора прокладають у відповідності з «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» ДНАОП 0.00-1.32-01, глава 4.

УВАГА! В залежності від рівня вібраційних та інших шкідливих впливів необхідно, з встановленою на підприємстві періодичністю, але не рідше ніж вказано в розділі 7 настанови з експлуатації (ИТЕМ. 411712.001 РЭ) перевіряти стан місць герметизації що впливають на рівень вибухозахисту та ІР-захисту газосигналізатора (Додаток Д).

ЗАБОРОНЕНА! Експлуатація газосигналізатора з пошкодженими чи відсутніми елементами вибухозахисту та ІР-захисту.

За додатковою інформацією звертатися до фірми-виробника.

4. СХЕМИ ПІДКЮЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ ВИКОНАВЧИХ ПРИСТРОЇВ
[image: image3.jpg]60K ynpaenikHa X
XY ———

T S

> e ~230B

Kkabenb “KueneHHs",
B

128 nopir 1] nopir2| nopir2

|

I

EREERECRE :
T

' l

I

Aasay 1| nasay 2| nasay 3| nasa 4|

s [-[s]+[-Is[+[-Is[+]-Is
TTTTTTTTTTTT

+[12B
g
&

nasav 1| | nasav 2| | nasay 3 | nasau 4

CaitrosaykocurHans|
npuctpoi ~ 230 B ;

KnanaH HopmarbH
sigkpuTui ~ 230 B

/anaH HopManbHO|
sakpuTui ~ 230 B

CxeMa nigknioYeHHs 30BHILLHIX NpucTpoiB Hanpyrot 230B (ans BAPTA 1-03, BAPTA 1-03"")




Рисунок 4 - Схеми підключення зовнішніх пристроїв напругою 230 В

(для ВАРТА 1-03, ВАРТА 1-03«і»)

[image: image4.jpg]6ok ynpasniHHs | s o

— __‘r-Mepe*a
—— BBX |, =128
= = | .
nasay 1| nasau 2| naeau 3 qaaawtg 1”%”5 nopir 1| nopir 2 | - nopir 2. |
IS+ - [ [-[s [+ [-Is [+ [- | + b ckehdchapg cfd !
TTT T T T T T T TTT |
L T T Y I O | |
L B B | |
|
nasay 1| | nasay 2| | naeau 3| | nasau 4| | R ot
| [
'
Knana HopmarnsHo
Bigkputua 12 B
Knanad HopmanbHo
3akputuin 12 B
CBiTNo3syKoCUrHarnbHi |
npuctpoi 12 B

Cxema NigkroyYeHHs 30BHILLHIX npucTpoie Hanpyroto 12B (ans Bapra 1-030M1)




Рисунок 5 - Схеми підключення зовнішніх пристроїв напругою 12 В

(для ВАРТА 1-03П)


5. ПЕРЕВІРКА ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРА ПІСЛЯ МОНТАЖУ
5.1 Після вмикання блоку управління до мережі світиться індикатор зеленого кольору «220 В». Світлодіоди НОРМА і «ВІДМОВА» («АВАРІЯ», для газосигналізаторів, що вироблені до 2022 року) повинні почергово світитися протягом тестування (~ 1 хв.) у відповідних каналах.

Після прогрівання (не пізніше ніж через 5 хв) на блоці управління повинні світитися зелені світлодіоди індикації стану давачів у відповідних каналах. Натиснути та утримувати кнопку ТЕСТ, при цьому в усіх каналах світяться світлодіоди  ВІДМОВА (або  «АВАРІЯ»), НОРМА, ПОРІГ 1 та ПОРІГ 2, видається звуковий сигнал і по закінченню часу затримки, не більше 30 сек, засвічується сигнал ТРИВОГА та видаються сигнали на спрацювання всіх зовнішніх пристроїв. Для повернення приладу в режим «ЧЕРГУВАННЯ» необхідно натиснути кнопку СТОП, світлодіоди ВІДМОВА (або «АВАРІЯ»), ПОРІГ 1, ПОРІГ 2 і ТРИВОГА гаснуть, звуковий сигнал припиняється, що свідчить про справність блоку управління газосигналізатора. 

5.2 Далі наведений перелік та способи усунення можливих несправностей при монтажі приладу.

5.2.1 Якщо давач  підключений, але після вмикання блоку управління у відповідному каналі світиться жовтий світлодіод «ВІДМОВА» («АВАРІЯ», для газосигналізаторів, що вироблені до 2022 року) – це може свідчити про:

а) невірне підключення клемника давача – необхідно перевірити відповідність підключення жил кабелю до клемника;

б) електроживлення давача знаходиться на неприпустимому рівні (менше 7,0 В) – необхідно збільшити площу перерізу жил кабелю електроживлення давача або зменшити довжину кабелю;
в) електроживлення або інформаційний канал давача відсутні (обрив однієї або декількох жил в кабелі) – потрібно перевірити цілісність кабелю.
5.2.2 Якщо після закінчення тестового режиму у відповідному каналі поперемінно світяться світлодіоди НОРМА і «ВІДМОВА» (або «АВАРІЯ») – це свідчить про:

а) електроживлення давача знаходиться на неприпустимому рівні (менше 7,0 В) – необхідно збільшити площу перерізу жил кабелю електроживлення давача або зменшити довжину кабелю;
б) неприпустимо високий рівень індустріальних радіозавад на території розміщення магістралі давачів – потрібно забезпечити відповідність рекомендаціям щодо кабелів для електричних з’єднань давачів даної інструкції.

5.2.3 Якщо в процесі роботи спонтанно засвічується світлодіод «ВІДМОВА» («АВАРІЯ», для газосигналізаторів, що вироблені до 2022 року) – це свідчить про:

а) неприпустимо високий рівень індустріальних радіозавад на території розміщення магістралі давачів – потрібно забезпечити відповідність рекомендаціям щодо кабелів для електричних з’єднань давачів даної інструкції;

б) наявність агресивних повітряних сумішей (парів розчинників, розріджувачів тощо) – необхідно негайно (!) усунути вплив агресивних повітряних сумішей;
в) несправність давача (якщо можливість витоків газу виключена) – відправити давач до сервісного центру (список сервісних центрів наведений у додатку Е настанови з експлуатації ИТЕМ.411712.001 РЭ).

5.3 Перевірку визначення газових концентрацій газосигналізатором проводять після монтажу за допомогою калібрувальних газових сумішей (КГС). Список КГС наведений у додатку А.

5.3.1 Зібрати схему за рисунком 6; встановити балон з КГС № 2 у відповідності з додатком А в залежності від типу давачів, що випробовується. 

5.3.2 Відкрити вентиль балону, встановити за допомогою ротаметру та вентиля тонкого регулювання (далі – ВТР) витрату КГС через насадку 0,4(0,1 дм3/хв., продути газову лінію 1 хв.
5.3.3 Встановити повірочну насадку на вимірювальний перетворювач і одночасно увімкнути секундомір. У момент спрацювання сигналізації, що відповідає першому порогу, вимкнути секундомір, закрити балон з КГС № 2. Подавати КГС № 2 протягом 2 хв (для давачів метану, пропану) та протягом 4 хв (для давачів окису вуглецю). 

5.3.4 Результат перевірки вважається позитивним, якщо:

- при подаванні КГС № 2 видається звукова і світлова сигналізація, що відповідає першому порогу спрацювання сигналізації і не видається звукова і світлова сигналізація, що відповідає другому порогу спрацювання сигналізації; 

- час спрацювання сигналізації, зафіксований секундоміром, не перевищує 60 с (для давачів метану, пропану) та 180 с (для давачів окису вуглецю).

5.3.5 Приєднати до схеми (рисунок 6) балон з КГС № 3 у відповідності з додатком А в залежності від типу давачів, що випробовується.

5.3.6 Відкрити балон з КГС № 3 і встановити за допомогою ВТР витрату (0,4(0,1) дм3/хв., продути газову лінію 1 хв..
5.3.7 Встановити повірочну насадку на вимірювальний перетворювач і одночасно увімкнути секундомір. У момент спрацювання сигналізації, що відповідає другому порогу, вимкнути секундомір, закрити балон з КГС №3. Подавати КГС №3 протягом 2 хв (для давачів метану, пропану) та протягом 4 хв (для давачів окису вуглецю). 


[image: image5.wmf]1    

2    

3    

4    

5    

7    

6    

8    



1 - балон з КГС; 2 - редуктор; 3 – вентиль ВТР; 4 – ротаметр; 5 - повірочна насадка;
6 - блок управління сигналізатора; 7 – вимірювальні перетворювачі; 
8 – прилад електровимірювальний комбінований

Рисунок 6 - Схема контролю характеристик газосигналізатора ВАРТА 1-03 

(ВАРТА 1-03«і», ВАРТА 1-03П)
5.3.8 Результат перевірки вважається позитивним, якщо:

- при подаванні КГС № 3 видається звукова і світлова сигналізація, що відповідає другому порогу спрацювання сигналізації; 

- час спрацювання сигналізації, зафіксований секундоміром, не перевищує 60 с (для давачів метану, пропану) та 180 с (для давачів окису вуглецю).

5.3.9 Зведені дані щодо стану сигналізації та управляючих сигналів на виконавчі пристрої наведено у додатку Г.


Додаток А

Характеристики газових сумішей, які застосовуються для перевірки
газосигналізатора ВАРТА 1-03 (ВАРТА 1-03«і», ВАРТА 1-03П)

	Компонентний

склад
	№ КГС
	Номінальне значення об’ємної частки метану, %

(% НМЗ)
	Границі допустимого відхилення об’ємної частки контрольованого газу від номінального значення, %
	Границі допустимої абсолютної похибки атестації, %

	СН4- повітря
	2
	0,75 (15)
	(0,03
	(0,02

	
	3
	1,25 (25)
	(0,06
	(0,04

	СО- повітря
	2
	0,0070
	(0,0007
	(0,0003

	
	3
	0,0120
	(0,0007
	(0,0003

	С3Н8- повітря
	2
	0,3 (15)
	(0,03
	(0,02

	
	3
	0,5 (25)
	(0,06
	(0,04


Додаток Б

Номінальні значення порогів спрацювання сигналізації та границі допустимої

основної абсолютної похибки спрацювання сигналізації

	Найменування компоненту газової суміші
	Номінальні значення порогів спрацювання сигналізації, % об.
	Границі допустимої основної абсолютної похибки спрацювання сигналізації, % об.

	
	Поріг 1
	Поріг 2
	в нормальних умовах (( 5 % НМЗ)
	в умовах впливу граничних робочих температур і відносної вологості

(( 7 % НМЗ)

	Метан
	0,5
	1,0 
	( 0,25
	( 0,35

	Пропан (бутан)
	0,2
	0,4 
	( 0,1
	( 0,14

	Оксид вуглецю
	0,005
	0,01
	( 0,002
	( 0,003

	Температура повітря
	70 0С
	70 0С
	( 5 0С
	( 10 0С



Додаток В

ПЛАТА ПРОЦЕСОРА З СЕРВІСНИМ РОЗ’ЄМОМ 

ТА ОРГАНАМИ РЕГУЛЮВАННЯ 

[image: image6.png]CEHCOP

R 15
@





Додаток Г

Таблиця Г - Зведена таблиця стану сигналізації газосигналізатора ВАРТА 1-03

при визначених параметрах середовища

	№

з/п
	Режими

газосигналізатора
	Параметри

стану і 

середовища
	Звукова

сигналізація
	Світлодіодна

сигналізація
	Сигнали на виконавчі

пристрої

	1
	ПРОГРІВАННЯ
	Після ввімкнення
	Ні
	Світлодіоди «НОРМА» і «ВІДМОВА» («АВАРІЯ», для газосигналізаторів, що вироблені до 2022 року) почергово сві-тяться протягом прогрівання у каналах до яких під’єднано давачі. 

У каналах до яких не під’єднано давачі постійно світяться жовті світлодіоди ВІДМОВА (або  «АВАРІЯ»).  
	Ні

	2
	НОРМА
	Загазованість та

температура

середовища в нормі
	Ні
	Постійне світіння зелених світлодіодів «НОРМА» у каналах до яких під’єднано давачі та жовтих світлодіодів «ВІДМОВА» (або «АВАРІЯ») у каналах до яких давачі не під’єднано.
	Ні

	3
	ПОРІГ 1
	Загазованість cередовища

досягла рівня ПОРІГ 1 чи вище за нього
	Внутрішня сирена

з частотою 1Hz
	Згасання світлодіоду «НОРМА» та 

засвічування червоного світлодіоду «ПОРІГ 1» у каналі до якого під’єднано давач, що виявив рівень загазованості «ПОРІГ 1».
	1. Спрацьовує реле «Поріг1»



	4
	ПОРІГ 2
	1.Загазованість середовища досягла рівня ПОРІГ 2 чи вище за нього
	1.Внутрішня сирена з частотою

1 Hz
	1.Додатково до світлодіоду «ПОРІГ 1» засвічується червоний світлодіод «ПОРІГ 2» у каналі до якого під’єднано давач, що виявив рівень загазованості «ПОРІГ 2».
	1. Реле «Поріг1» залишається у 

включеному стані

	
	
	2. ДТ-4 виявив температуру

середовища більше ніж 70ОС ± 5ОС
	2.Внутрішня сирена з частотою

1 Hz
	2. Згасання світлодіоду «НОРМА» та засвічування червоних світлодіодів «ПОРІГ 1» та «ПОРІГ 2» у каналі до якого під’єднано давач, що виявив температуру 70ОС ± 5ОС
	2. Спрацьовує реле «Поріг1»

	5
	ТРИВОГА
	1.Загазованість середовища рівня ПОРІГ 2 триває довше 30 секунд
	1.Внутрішня сирена з частотою

2 Hz
	Для обох ситуацій:

Постійне світіння червоних світлодіодів «ПОРІГ 1», «ПОРІГ 2» та засвічування червоного світлодіоду «ТРИВОГА»
	Для обох ситуацій:

1.Реле «Поріг1» 

залишається у 

включеному стані

2.Спрацьовують:

- обидва реле 

«Поріг2»;

- імпульсне джерело «12 В імп.» 2.

	
	
	2.Температура середовища, що виявив ДТ-4 більше ніж 70ОС ± 5ОС та триває довше 30 секунд
	2.Внутрішня сирена з частотою

2 Hz
	
	

	6
	ВІДМОВА 
	Давач не працює, або не під’єднаний, або обрив

магістралі
	Ні
	Постійне світіння жовтого світлодіоду «ВІДМОВА» (або «АВАРІЯ»)  відповідного каналу.
	Ні


Додаток Д

ДАВАЧ. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД І ЗАСОБИ ВИБУХОЗАХИСТУ

[image: image7.png]WouIhy £3g OHOGWOHGDD FUUITHYOUDE 199 3199331y €801 #5010 %10 OU [9-00FY 33uX DH INmIoy § aungoHowIf HDGowsy) 7|

yopogody XiIAwnyoe 1 DIAUAY WO BIHS0YILO 19HGONDT 19HIMSOL HILHONIG0 SH
TIOHWIMYOHOW 190 DHXYO0 DXGIOE F,/ €1 K] MEmIIALIH OYIRN2O0XaL I MNGLILEGLOTT § [ G~(06Y WWELY FUUTHYOUDE «g» wIo/d) |
WIG= DHIRLIOP TYGOYO2 IMROVOG0 “cWIGH, ="'/ D030l Mkoyaio Waago MmaHpogoyg) [

02/ €10 Panmidiuamn

NIONISHNZOYOHXSW I NAGUILSGUO0T § g 11 &) FLDGoaAToN Mirovogo SIFHHDWIUIY W) 00077 7€L Y WY I MNGUILaguooI g
096,/ [ WarHaYGoD WIFHROLIFPEN WIYISAMLOLT FUDUIFUIN DXIRLDE AGOV02 Xko/ago 11 DaoI33100 kovago oiWaonnHodEHOGE] &
E8-0L 75001410 OU [9-00€Y 118vy DH ([ €0U) DATRWDE FAmIaoy § AungoHown (i) €0u) wawnHuovys §
TIHEPXFTIOU XINIFRHOXIW XIFWFIG XN2A00 11 HIMAdw g OHXYGD 3H 19HDGEWEW MLIOHXT3G0U T /
TINBVUBNDE § 1999630 HOWIMH XIFHHEIXSOGOUSH XITHGTIFAISH XIGH/OU § FFHIW FH BIUMPOXDH " GHES, XITHHIRDHEDGD XBIHAHAPE0T XI990g9edd § 9
1WILIIOPEH BIHEOXTAGOU SINISHTHIXAW ' §IGHES, XITHHIRDHEOGD XBUIOHXTBGOU Y §
1104700 AUNAOUOLIDE GOTOWINEST XIHRIOALIPOU 19LHIG AIFHROGOI/2T
TIYI00Y BIHOPDUOU W0 AUIHDOXGP0 | GI9HES, XITHHIRDHEDGD TIUIOKXIFG)) §
907 55004190 OU [ 9-00FY WaduX 19H3d0UOWIDE | GIGES, SIHHIRDHEDGD BIIHIHAPIOT 319900930 335 7

) B9 [ 0] OU §94 — DARLDP Mkoyapo 1UNmoe SHIUEL ) |
b9,/H9-51 X9

U5 6=1,8/94€8,

(5€=17
(/ U] DHDGgWE)

€0l vVidva

(Heraw) p-Wif

AT = Q9 ZHIPL B P X3 0TI @

S\

‘ : \ b9/H9-51 XU
w55 = m :N Nvm_ 7 daUu £9 N_.% N o g7 ges
| ; 67
ywg=) Xow M )
T A R A

g S

m DR % \
AN uns6=7 ., 8/94€4, !
OIS b9,/ H9-SIXZEW
=5 N \ | L2y
S ) ung-
: < L819d€q, .66 _ _
1 & N = \Mf | \ @
q
e @ A _swen) | LY
SRS [ A &m NM el I
WWJ W w, \k_l\ - - --0-o @ﬁ%ﬁ%:ﬂﬂ%-
| Wk G
@J | E@m@L R
I i ! @ _m

/=
A
!

50715
Imin
e

N

LUt
95 I

D
U





Додаток Е

Терміни, визначення понять, познаки та скорочення

Відповідно ДСТУ 9083:2021 «Метрологія. Газосигналізатори стаціонарні. Методика повірки», затвердженого Наказом ДП «УкрНДНЦ від 20 травня 2021 р. №180, використовуються такі поняття, познаки та скорочення:
Об’ємна частка компоненту – відношення об’єму компонента до суми усіх компонентів газової суміші перед змішуванням, у цьому разі всі об’єми беруть за температури й тиску газової суміші.

Масова концентрація компонента – відношення маси компонента до об’єму газової суміші.

Нижня межа вибуховості; нижня межа займистості; нижня концентраційна границя поширення полум’я (НМЗ) – об’ємна частка горючого газу або випарів у повітрі, нижче якої вибухонебезпечна атмосфера не утворюється.

Поріг спрацювання сигналізації – установлений параметр, що відповідає об’ємній частці чи масовій концентрації контрольованого компонента, у разі досягнення якої газосигналізатор автоматично спрацьовує та видає світловий і звуковий сигнал, а також може видавати вихідний електричний сигнал.

Характеристики Калібрувальних газових сумішей (КГС)

	№ КГС
	Номінальний вміст

контрольованого компоненту в КГС
	Застосування 

	КГС φп
	φп
	Налаштування порогів спрацюван-ня сигналізації

	КГС 1
	φс1 = φп - \∆\
	Проведення повірки

	КГС 2
	φс2 = φп + \∆\
	

	де:

	φп
	Номінальний поріг спрацювання сигналізації газосигналізатора, % або мг/м3

	∆
	Допустима абсолютна похибка спрацювання сигналізації газосигналізатора, % або мг/м3


40





ПЛАТА ПРОЦЕСОРА














PAGE  

_1606137138.unknown

_1295327803.unknown

