[image: image1.emf] 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ТЕМІО»

[image: image14.jpg]|

=

=

TE

+12V

TINbK ONA OABAYIB IKAMMEP

||

3 TepMOKaTaniTU4HUM  NEPEeMMKaHHA npoTokonis
CEeHCOpPOM o6MiHy (DCON - Modbus RTU)




Г А З О С И Г Н А Л І З А Т О Р
В А Р Т А  1 - 03.14 (ВАРТА 1-03.14П)
НАСТАНОВА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ИТЕМ. 411712.001-01 РЭ
КИЇВ
ЗМІСТ

	
	Стор.

	Вступ ……………………………………………………………………….………...
	3

	1. Призначення та галузь застосування ……………………………………….…...
	3

	2. Технічні характеристики ……………………………………………………..…..
	4

	3. Будова та принцип дії газосигналізатора ……………………………….…........
	6

	4. Забезпечення вибухозахисту ……………………………………………………..
	11

	5. Забезпечення вибухозахисту при монтажі ……………………………………..
	12

	6. Рекомендації щодо експлуатації ……………………………………………........
	13

	7. Технічне обслуговування ……………………...................…………….………...
	15

	8 Регулювання …………………………………………………….………….……...
	21

	9. Марковання…………………………………………………………………..........
	24

	10. Транспортування і зберігання ……………………………………………..........
	24

	11 Газосигналізатор. Людина. Екологія …………………..……………….………
	24

	Додаток А  Терміни, визначення понять, познаки та скорочення  ………………
	25

	Додаток Б  Загальний вигляд газосигналізатора………………………….…….....
	26

	Додаток В  Давач. Загальний вигляд і засоби вибухозахисту ……………….…...
	28

	Додаток Г  Схема підключення зовнішніх виконавчих пристроїв (варіант)....….
	29

	Додаток Д  Характеристики газових сумішей……………………. ……………….
	29

	Додаток Е  Зведена таблиця стану сигналізації газосигналізатора ..…………….
	  31

	Додаток Є  Додаток Є  Плата процесора з сервісним роз’ємом та органами 

регулювання давачів виконання Д-14, Д-24 газосигналізаторів 

Варта 1-03.14………………..………………………………………………………...
	32



ВСТУП

Дана настанова з експлуатації (далі - настанова) призначена для вивчення принципу дії, будови і правил експлуатації газосигналізатора ВАРТА 1-03.14 (ВАРТА 1-03.14П) 

Настанова містить характеристики газосигналізаторів та вказівки по забезпеченню їх вибухозахисту.  

Перед встановленням і введенням в експлуатацію газосигналізатора необхідно ознайомитись з даною настановою та інструкцією з монтажу.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Газосигналізатор призначений для автоматичного безперервного контролю довибухонебезпечних концентрацій горючих і гранично допустимих концентрацій токсичних газів (згідно з таблицею 1) в повітрі та його температури, видачі світлової і звукової сигналізації, електричних сигналів на зовнішні пристрої і комутації зовнішніх електричних кіл при перевищенні встановлених значень об’ємних часток контрольованих газів або температури повітря. 

Згідно з замовленням користувача є можливість (як додаткова опція) підключення газосигналізатора до системи контролю вищого рівня з використанням інтерфейсу «RS-485» (протокол «Modbus RTU»).

1.2 Газосигналізатор може застосовуватись для контролю загазованості повітря в газових котельнях, газокомпресорних станціях, в промислових і громадських спорудах та інших об’єктах.

1.3 Газосигналізатор ВАРТА1-03.14, ВАРТА 1‑03.14П складається з блока управління і до 14 вимірювальних перетворювачів (далі - давачі) газу і (або) температури в різних комбінаціях по типах.

Газосигналізатор відповідає вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 року № 94 та Технічному регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня  2016 року № 1055.

Загальний вигляд газосигналізатора наведено у додатку А.
Блоки управління газосигналізаторів ВАРТА1-03.14, ВАРТА 1‑03.14П виготовляються у невибухозахищеному виконанні і призначені для застосування тільки поза межами вибухонебезпечних зон, в приміщеннях з нормальними кліматичними умовами.

Давачі виготовляються двох типів: Д-14 і (або) Д-24: давачі метану ДМ-14 (ДМ-24), давачі пропану ДП-14 (ДП-24), давачі окису вуглецю ДУГ-14 (ДУГ-24), давачі аміаку ДА-14-1 (ДА-24-1) і ДА-14-2 (ДА-24-2), давачі горючих газів ДГГ-14 (ДГГ-24), давачі температури ДТ-14 (ДТ-24). 

Давачі відповідають вимогам  ДСТУ EN 60079-0, ДСТУ EN 60079-1 і ДСТУ EN 60079-11 та виготовляються у вибухозахищеному виконанні: 

[image: image9.jpg]amTEMyl




– давачі ДМ-14 (ДМ-24), ДП-14 (ДП-24), ДУГ-14 (ДУГ-24), ДА-14-1 (ДА-24-1) і ДА-14-2 (ДА-24-2), ДГГ-14 (ДГГ-24) мають вид вибухозахисту «вибухонепроникна оболонка» (d) та марковання   «       II 2G Ex db ІІВ + Н2 Т4 Gb»;

[image: image10.png]


- давачі ДТ-14 (ДТ-24) мають вид вибухозахисту «вибухонепроникна оболонка» (d), «іскробезпечне електричне коло» (i) та марковання «        II 2G Ex db ib ІІВ + Н2 Т4 Gb».

Давачі можуть застосовуватись у вибухонебезпечних зонах згідно з класифікацією НПАОП 40.1-1.32-01 “Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок”, в яких можливе утворення вибухонебезпечних сумішей газів та парів з повітрям категорії ІІВ, групи Т4 і водню за ГОСТ 12.1.011 та по ДСТУ EN 60079-0 мають рівень вибухозахисту Gb «Високий».
1.4 Типи сенсорів, що застосовуються у давачах:

· напівпровідниковий – для ДМ-14 (ДМ-24),  ДП-14 (ДП-24),  ДУГ-14 (ДУГ-24),  ДА-14-1 (ДА-24-1) і ДА-14-2 (ДА-24-2);

· термокаталітичний – для ДГГ-14 (ДГГ-24), які налаштовуються на визначення чи гексану (парів бензину чи парів дизельного палива, С6Н14), чи водню (Н2), чи парів етилового спирту (етанолу, С2Н5ОН), чи етилену (С2Н4), чи бензолу (С6Н6), чи ацетону (С3Н6О), чи ацетилену (С2Н2), чи диметилового ефіру (С2Н6О) та інших вуглеводів, згідно замовлення.

· Всі типи газових давачів є 2-х функціональними – вимірюють як концентрацію відповідного газу, так і температуру навколишнього середовища.

· У давачах визначення температури навколишнього середовища ДТ-14 (ДТ-24) застосовується терморезисторна схема вимірювання температури.

· 1.5 В залежності від джерела живлення виготовляються газосигналізатори з живленням:

· – змінним струмом напругою 230 В –  ВАРТА 1-03.14;

· – постійним струмом напругою 12 В – ВАРТА 1-03.14П.

· 1.6 За окремим замовленням газосигналізатор може комплектуватися повторювачем релейним ПР-14 або повторювачем сигналів ПС-14 (див. п.п. 6.7, 6.8).

· 1.7 Умови експлуатації газосигналізатора: 

· граничні температури навколишнього повітря  для:

· а) блока управління - від мінус 20 оС до плюс 60 оС;

· б) давачів (окрім давачів горючих газів) - від мінус 30 оС до плюс 60 оС;

· в) давачів  горючих газів - від мінус 30 оС до плюс 100 оС;

· г) відносна вологість навколишнього повітря до 95 % при температурі 35 оС; 

· д) атмосферний тиск від 84,0 до 106,7 кПа (від 630 до 800 мм рт.ст.). 

· 1.8 Режими роботи газосигналізатора:

· «ЧЕРГУВАННЯ» - здійснюється безперервний контроль рівня загазованості та температури контрольованого середовища;
· «ТРИВОГА» - здійснюється включення тривожної (світлової, звукової) сигналізації та пристроїв захисту і блокування у разі перевищення довибухонебезпечних концентрацій газів (граничних концентрацій, температури) у контрольованому середовищі;

· «ТЕСТ» - здійснюється перевірка працездатності газосигналізатора, спрацювання пристроїв захисту, блокування і сигналізації.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Контрольовані гази і пари та їх умовні позначення наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

	Горючі гази і пари
	Токсичні гази

	Контрольований компонент
	Умовне

 позначення
	Контрольований

компонент
	Умовне 

позначення

	Метан
	СН4
	Оксид вуглецю
	СО

	Пропан (бутан)
	С3Н8
	Аміак 
	NH3

	Водень
	Н2
	
	

	Гексан (пари бензину, пари

дизельного палива)
	С6Н14
	
	

	Пари етилового спирту
	С2Н5ОН
	
	

	Бензол
	С6Н6
	
	

	Етилен
	С2Н4
	
	

	Ацетон 
	С3Н6О
	
	

	Ацетилен 
	С2Н2
	
	

	Диметиловий ефір (метиловий ефір)
	С2Н6О
	
	

	Також інші вуглеводні
	
	


2.2 Кількість давачів, що підключаються до блоку управління — від 1 до 14 в різних комбінаціях по газах, що визначаються та типах сенсорів, що застосовуються у давачах.

2.3 Кількість порогів спрацювання сигналізації — 2 (попереджувальна і тривожна).

2.4 Номінальні значення порогів спрацювання сигналізації, границі допустимої основної похибки спрацювання сигналізації в нормальних умовах і в умовах впливу граничних робочих температур наведені в таблиці 2:

2.5 Номінальна функція перетворення становить (для давачів з термохімічними сенсорами): 

С = а * Х,  де: Х - значення вихідного сигналу у В, що вимірюється на контактах « - » та «Сенсор» сервісного роз’єму давача ХР1 (рисунок 5), що знаходиться на платі процесора;               C – величина об’ємної частки компоненту, що визначається у %; а – коефіцієнт пропорційності, який характеризує ступінь чутливості давача до компоненту, що визначається, %/В
Значення коефіцієнту пропорційності для компонентів що визначаються: 

метан – 0,47; пропан (бутан) – 0,27; водень – 0,38; гексану (парів бензину, чи парів дизельного палива – 0,26; пари етилового спирту (етанолу) – 0,33, етилен – 0,12; бензол – 0,27.

Таблиця 2

	Найменування компоненту газової суміші
	Номінальні значення порогів спрацювання сигналізації
	Границі допустимої основної абсолютної похибки спрацювання сигналізації

	
	Поріг 1
	Поріг 2
	За основним (повірочним) компонентом (( 5 % НМЗ)
	За іншими компонентами

(( 9 % НМЗ)

Для горючих газів
	в умовах впливу граничних робочих температур і відносної вологості (( 7 % НМЗ)

	Метан
	0,5 % об.
	1,0 % об.
	( 0,25 % об.
	( 0,45 % об.
	( 0,35 % об.

	Пропан (бутан)
	0,2 % об.
	0,4 % об.
	( 0,1 % об.
	( 0,18 % об.
	( 0,14 % об.

	Оксид вуглецю
	0,005 % об.
	0,01 % об.
	( 0,002 % об.
	–
	( 0,003 % об.

	Аміак (ДА-14-1)
	20 мг/м3
	60 мг/м3
	( 25 %
	–
	( 35 %

	Аміак (ДА-14-2)
	200 мг/м3
	500 мг/м3
	( 25 %
	–
	( 35 %

	Пари бензину
	0,1 % об.
	0,2 % об.
	( 0,05 % об.
	( 0,09 % об.
	( 0,07 % об.

	Пари дизельного палива
	0,1 % об.
	0,2 % об.
	( 0,05 % об.
	( 0,09 % об.
	( 0,07 % об.

	Пари етилового спирту
	0,31 % об.
	0,62 % об.
	( 0,16 % об.
	( 0,28 % об.
	( 0,22 % об.

	Водень
	0,4 % об.
	0,8 % об.
	( 0,2 % об.
	( 0,36 % об.
	( 0,28 % об.

	Етилен
	0,23 % об.
	0,46 % об
	( 0,115 % об.
	( 0,207 % об
	( 0,16 % об

	Бензол
	0,14 % об.
	0,28 % об
	( 0,7 % об
	( 0,126 % об
	( 0,1 % об

	Ацетон (об’єм.част.)
	0,29 %
	0,58 %
	± 0,145 % об
	± 0,261 % об
	 0,203

	Ацетилен (об’єм.част.)
	0,23 %
	0,46 %
	± 0,115 % об
	± 0,207 % об
	 0,161

	Диметиловий ефір (об.ч.)
	0,27 %
	0,54 %
	± 0,135 % об
	± 0,243 % об
	 0,189

	Температура повітря
	70 0С
	70 0С
	( 5 0С
	–
	( 10 ºС


Примітки: 

1. Значення порогів спрацьовуванні встановлюються при випуску з виробництва. 

2. Паспортні пороги спрацювання сигналізації можуть бути змінені на інші значення в межах визначених нормативними документами за вимогою замовника.
2.6 Споживана потужність, не більше : а) блоку управління ВАРТА 1-03.14 – 10 ВА, ВАРТА 1-03.14П – 10 Вт; б) давача з напівпровідниковим сенсором – 0,5 Вт; термокаталітичним сенсором – 0,7 Вт
2.7 Напруга живлення, В:

блоку управління - змінного струму від 100 до 253 (ВАРТА 1-03.14), постійного струму від  12 до 14 (ВАРТА 1-03.14П); давача – постійного струму 12.
2.8 Габаритні розміри складових частин, мм, не більше: 

· блоку управління - 170х190х90; 

· давача                  - 124х127х51.

2.9 Маса складових частин, кг, не більше:

· блока управління - 1,4; 

· давача                    - 0,9.

2.10 Час спрацювання сигналізації: для давачів метану, пропану (бутану) не більше 60 с, для давачів окису вуглецю та аміаку – 180 с., давачів горючих газів – не більше 120 с.

2.11 Час прогрівання газосигналізатора не більше 5 хв. (для давачів аміаку – не більше           40 хв.).

2.12 Рівень звукового тиску при видачі звукового сигналу по осі звуковипромінювача на  відстані 1 м — не менше 85 дБА.

2.13 Проведення технічного обслуговування – у відповідності розділу 7.

2.14 Параметри комутованих електричних кіл: сила струму — до 5 А при напрузі змінного струму до 250 В або постійного струму до 28 В.

2.15 Ступінь захисту оболонки від зовнішніх впливів за ДСТУ EN 60529:

блока управління – IР54; 

давача                      - ІР65.

2.16 Пікова напруга імпульсного вихідного сигналу («12В імп.») — не менше 20 В.

2.17 Газосигналізатори витримують вплив протягом 10 хв перевантаження:

для давачів метану та пропану (бутану)              — до 45 % НМЗ; 

для давачів окису вуглецю та аміаку (ДА-14-1)  — до 0,025 %; 

для давачів аміаку (ДА-14-2)                                    — до 0,25%;

для давачів горючих газів                                           – до 100 % НМЗ без обмеження часу. 

Час відновлення працездатності після перевантаження — не більше 10 хв.

2.18 Газосигналізатор нечутливий до впливу невимірюваних компонентів:

· для давача метану, пропану (бутану) та горючих газів – об’ємною часткою окису вуглецю та аміаку до 0,015 %; 

· для давача окису вуглецю та аміаку – об’ємною часткою метану до 2%; пропану – до 0,8%; водню – до 1,6 %; гексану (парів бензину, парів дизельного палива) – до 0,3 %. 
2.19 Давачі типу Д-24 мають можливість працювати по протоколам DCON у складі газосигналізатора ВАРТА 1-03.14 або MODBUS RTU у складі газосигналізатора ВАРТА 1-03.24 (установкою перемички (джампера) на платі процесора давача вмикається протокол  DCON, зняттям - вмикається протокол  MODBUS RTU, додаток Є). За додатковою інформацією звертатися до фірми-виробника.
Давачі типу Д-14 та давачі типу Д-24, що конфігуровано для роботи  по протоколу DCON можуть бути підключено до контролера промислового І-7188, або до контролерів серій ICP-7000, NuDAM-6000, ADAM-5000 тощо без додаткових  пристроїв та адаптерів, при цьому блок управління не потрібен. Передбачена також можливість підключення давачів по інтерфейсу RS-485 до ПЕОМ під управлінням програмного забезпечення MiniOS7, чи іншого, яке підтримує взаємодію з модулем збору інформації серії I-7000. За додатковою інформацією звертатися до фірми-виробника
2.20 Радіозавади, що створюються газосигналізатором, не перевищують рівні, встановлені ДСТУ EN 50270:2014 (EN 50270:2006, IDT).

2.21 Газосигналізатор стійкий до впливу електростатичних розрядів. 

2.22 Газосигналізатор в транспортній тарі стійкий до впливу:

· температури навколишнього повітря від мінус 30 оС до плюс 50оС;

· відносної вологості до 98 % при температурі 25 оС;

· транспортної тряски з прискоренням 30 м/с2 і частотою від 80 до 120 ударів за хвилину.

2.23 Середнє напрацювання на відмову газосигналізатора - не менше 60 000 год (для давачів горючих газів – не менше 30 000 год.).

2.24 Повний середній строк служби газосигналізатора - не менше 10 років.
[image: image11.jpg]‘ Lo 1EOIM:

Y3rofxyBarnbHUn
pesuctop He CTaBUTbCHA

Hanpyra
enekTpo-
JKMBIEHHS

pe3ncTtopamm

MoxexHuin
aTymK

HaTHURW 3 Y310 yBallbHAMMW

BigciuHuin
KnanaH

YMo8HIi no3HayeHHs:
mm—— - MaricTpans 40 rpynu 4aTynkis
- mMarictpanb rpynu gaTymkis

I - Ka0enb NigKNYeHHs 30BHILLHIX
BUKOHaB4YUX NPUCTPOIB



2.25 Середній час відновлення працездатності газосигналізатора технічним обслуговуванням або поточним ремонтом - не більше 1 години (для давачів горючих газів – не більше 3 годин).
3. БУДОВА І ПРИНЦИП РОБОТИ ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРА

3.1 Принцип дії газосигналізатора оснований на перетворенні концентрації контрольованого газу в електричний сигнал за допомогою напівпровідникових або термохімічних чутливих елементів (див. п. 1.4). Електронна схема в режимі «ЧЕРГУВАННЯ» здійснює порівняння величини сигналу від давача із заданими пороговими значеннями і при його перевищенні переключається в режим «ТРИВОГА», виробляючи сигнали управління для світлової, звукової сигналізації і зовнішніх виконавчих пристроїв. Для перевірки працездатності газосигналізатора передбачено режим «ТЕСТ».
3.2 Газосигналізатор складається з блоку управління і давачів. Кількість давачів та їх комбінація по типах визначається замовником в залежності від необхідної кількості контрольованих точок та компонентів.

3.3 Давачі складаються з двох частин: корпусу, який виконано з алюмінієвого сплаву, де розміщується плата процесора та головки давача в якій розташовано чутливий елемент (сенсор). Спосіб подачі повітряної суміші до чутливого елементу – дифузійний
3.4 Блок управління виконано в полістироловому  корпусі, в якому розташовані дві плати: 

– на основній платі змонтовані вузол живлення газосигналізатора, виконавчі реле комутації зовнішніх електричних кіл, звуковий сигнальний пристрій.. В нижній частині плати під знімною кришкою корпусу розміщені клемники для зовнішніх з’єднань у відповідності з маркуванням. Також на ній знаходяться імпульсні джерела постійної напруги 230 В (ВАРТА 1-03.14) та 12 В
(ВАРТА 1-03.14, ВАРТА 1-03.14П) для підключення клапанів з імпульсним живленням всіх типів і джерело постійної нестабілізованої напруги 12 В з навантажувальною здатністю до 0,25 А для живлення зовнішніх виносних пристроїв (світлове табло, сирена, тощо) під час видачі сигналу ТРИВОГА.
– на платі індикації змонтовані електричне коло управління і світлодіодні індикатори стану каналів приладу та рівня концентрації газу у відповідних каналах. 

Плата індикації з платою блока живлення з’єднані між собою за допомогою шлейфу з роз’ємом.

3.5 Передня панель блоку управління (рисунок 1) має інтегральний світлодіодний  пристрій візуального відображення інформації (далі ПВВ), що дозволяє контролювати стан загазованості в кожному з каналів (НОРМА, ПОРІГ, 1 ПОРІГ 2), а також стан каналів (ЛІНІЯ, ВІДМОВА (АВАРІЯ, для газосигналізаторів, що вироблені до 2022 року).
[image: image2.jpg][HankaTop ] f_» ‘ FrASOCUITrHANI3ATOP . ))>2 CBi.TJ'I03ByKOBMI7I
SreKTPONHBTERTR MEPEXA BA PTA 1 -0 3 u 1 4 TPUBOTA <<!II'-|I§ITIII(33(;?X»

KOHLIEHTPALLIA TA3Y
MNOPII 2

piBHA 3ara3oBaHOCTI = -
KaHanis P l.l l.l bl

Tabno napameTpiB—T> ~ —

)

o)

vorws (@) |@) 1O @ |0

BIAMOBA

2

Tabno ctaHy —

KaHaniB Ta
maricTpani 3B’a3ky
3 JaBavYamu
.' CTAH KAHATY .
\ f TECT cTon \ y
K amTEMy0 /
KHonka yBiMKHEHHS KHonka BUMMKaHHSA

pexumy « TECT» pexumy « TECT»

(BUMUKaAHHS peXuMy
«TPUBOTA»)




Рисунок 1 - Передня панель блоку управління газосигналізатора

3.6 Індикація ввімкненого стану приладу – світловий сигнал зеленого кольору «МЕРЕЖА» (для виконання ВАРТА 1-03.14П свідчить про включення в мережу постійного струму напругою 12В).

3.7 При значеннях температури повітря, концентрації метану, пропану та оксиду вуглецю менше ніж порогове (ПОРІГ 1) у відповідних каналах засвічується зелений світловий сигнал НОРМА.
3.8 В приладі передбачена система тестового контролю. При натисненні кнопки ТЕСТ в усіх каналах засвічуються світлодіоди ЛІНІЯ, ВІДМОВА (АВАРІЯ, для газосигналізаторів, що вироблені до 2022 року), НОРМА, ПОРІГ 1 та ПОРІГ 2, видається звуковий сигнал і по закінченню часу затримки не більше 30 сек засвічується індикатор ТРИВОГА та видаються сигнали на спрацювання всіх зовнішніх пристроїв.

Для повернення приладу в режим «ЧЕРГУВАННЯ» необхідно натиснути кнопку СТОП, світлодіоди ВІДМОВА (або АВАРІЯ), ПОРІГ 1, ПОРІГ 2 і ТРИВОГА гаснуть, звуковий сигнал припиняється, що свідчить про справність блоку управління газосигналізатора.

3.9 При підвищенні об’ємної частки газу до першого порогового значення на передній панелі блоку управління у каналі, до якого під’єднано давач, що виявив підвищення концентрації, засвічується червоний світловий сигнал ПОРІГ 1, видається внутрішня попереджувальна звукова сигналізація блока управління, спрацьовує реле ПОРІГ 1, яке приводить в дію зовнішні виконавчі пристрої (сирени, табло і т.п.).

3.10 При подальшому підвищенні об’ємної частки газу до другого порогового значення видається тривожна сигналізація – червоний світловий сигнал ПОРІГ 1 змінюється на червоний світловий сигнал ПОРІГ 2, продовжує видаватись звуковий сигнал і по закінченню часу затримки не більше 30 сек засвічується червоний світлодіод ТРИВОГА, спрацьовують обидва реле ПОРІГ2, імпульсні джерела 12 В та 230 В, що приводить в дію зовнішні виконавчі пристрої (вентилятори, клапана і т.п.), виконується самоблокування тривожної сигналізації. Також в момент засвічування світлодіода ТРИВОГА частота подачі звукової сигналізації зростає з 1 Гц до 2 Гц. 

Тим часом газосигналізатор продовжує контролювати стан середовища і у разі підвищення концентрації газу до 1-го чи 2-го порогових значень в інших зонах об’єкту, цей стан позначиться загорянням червоних світлодіодів ПОРІГ1 чи ПОРІГ2  у відповідних каналах. Коли 2-е порогове значення концентрації (стан ПОРІГ 2) в цих каналах збережеться також більше ніж 30 сек, то і по цим каналам сигналізація стане на самоблокування.

Якщо за рахунок дії виконавчих пристроїв (відсічних клапанів, вентиляторів) об’ємна частка газу у повітрі об’єкту знизиться до норми, то:

- в каналах, в яких концентрація газу ПОРІГ 2 існувала більше 30 сек. при засвічуванні зеленого світлового сигналу НОРМА, світлодіод ПОРІГ 2 не згасне. З метою зняття самоблокування сигналізації та припинення її світлової та звукової дії – натисніть кнопку «СТОП»;
- у каналах, в яких концентрація газу ПОРІГ 2 існувала менше 30 сек. послідовно погасне червоний світловий сигнал ПОРІГ 2 та засвітиться червоний світловий сигнал ПОРІГ 1, погасне світловий сигнал ПОРІГ 1 та засвітиться зелений світловий сигнал НОРМА, дія світлової та звукової сигналізації припиниться автоматично. 

3.11 При підвищенні температури повітря до порогового значення 70±5о C спрацьовує реле (ПОРІГ 1), видається попереджувальна сигналізація - жовтий світловий сигнал ПОРІГ 2 і звуковий сигнал. По закінченню часу затримки не більше 30 сек засвічується червоний світлодіод ТРИВОГА, далі газосигналізатор відпрацьовує програму згідно з п.3.10.

3.12 При несправності, обриві однієї із ліній давача газосигналізатора засвічується червоний світловий сигнал ВІДМОВА (або АВАРІЯ). Якщо така ситуація триває більше 30 сек видається переривчастий звуковий сигнал та сигнали на зовнішні виконавчі пристрої, що відповідають попереджувальній сигналізації (ПОРІГ І).
В стані контролю при відсутності давача на будь-якому з каналів засвічується жовтий світловий сигнал ЛІНІЯ.

3.13 Тривожна сигналізація відключається при натисненні кнопки СТОП тільки за умови зниження об’ємної частки контрольованого газу нижче значення, що відповідає другому пороговому значенню, або при утримуванні кнопки СТОП.

3.14 Додатково реалізовано:

а) окремий вхід «Пож.», якій має логічний номер «0», для прийому сигналу від контакту розмикаючого (або замикаючого) типу (пожежна сигналізація, кінцевий перемикач і т.п.), при спрацюванні якого видається звуковий сигнал та сигнали на зовнішні виконавчі пристрої, що відповідають попереджувальній сигналізації (ПОРІГ І). При збереженні цього стану більше 30 сек газосигналізатор переходить у стан «ТРИВОГА» та видає відповідні сигнали на зовнішні пристрої. Для використання цього входу необхідно зняти перемичку з клемника та підключити контакти давача. Даний вхід також може бути використаний для сигналізації факту проникнення на об’єкт.

Конфігурування приладу, що забезпечує вхід замикаючого типу – за окремим замовленням.

б) «сухі» контакти «Відмова» (нормально замкнуті) з метою сигналізування щодо зникнення живлення газосигналізатора (тобто його відключення). Конфігурація приладу з нормально розімкнутими контактами – за окремим замовленням.

3.15 Логічний номер давача відповідає номеру каналу на передній панелі блоку управління, до якого він підключений. Зведені дані щодо стану сигналізації та управляючих сигналів на виконавчі пристрої наведено у додатку Е.

3.16 По замовленню користувача є можливість реалізації передавання з блоку управління газосигналізатора ВАРТА 1-03.14 (ВАРТА 1-03.14П) за ізольованим інтерфейсом RS-485 по протоколу обміну Modbus RTU інформації щодо стану загазованості контрольованого середовища  споживачам, таким як контролери промислові чи ПЕОМ. Ці пристрої опитують БУ, а він, в свою чергу, передає їм повідомлення щодо стану газосигналізатора (поточний стан кожного давача газосигналізатора).

З метою організації коректної взаємодії споживач інформації (ведучий пристрій) та БУ повинні мати однакові налаштування універсального  асинхронного прийомопередавача:
8 біт даних;

1 стоп-біт;

контроль паритету – відсутній.
Окрім того, ведучий пристрій повинен бути  сконфігурованим на роботу з контрольною сумою. Контрольна сума має два байти в кінці команди.
3.17 Система команд БУ
Базові параметри: 

адреса пристрою (Modbus Slave Address) = 0xFF (255); 

швидкість обміну (Serial bitrate) = 9600 бит/с. 

Базові параметри можуть бути змінені.

3.17.1 Змінювання параметрів газосигналізатора
Застосовується функція  13 (0Dh) PROGRAM 

Параметри функції:

0 – зміна адреси, (Modbus Slave Address),  доступні  адреси: 1…255 (01h…FFh);

1 – зміна швидкості обміну,  (Serial bitrate), доступні швидкості обміну:

2400 біт/с – код 1;   4800 біт/с – код 2;     9600 біт/с – код 3; 19200 біт/с – код 4;

38400 біт/с – код 5; 57600 біт/с – код 6; 115200 біт/с – код 7.
	Приклад 1: Змінити адресу пристрою 0xFF на 0x01. 

Команда:
FF 0D 00 00 00 01.

Відповідь:
FF 0D 00 00.
	Приклад 2: Змінити швидкість обміну з 9600 на 2400 

Команда:
01 0D 00 01 00 03 00 01

Відповідь:
01 0D 00 01 00 03 00 01 


УВАГА! Зміни  почнуть діяти  після перезапуску газосигналізатора.
3.17.2 Отримання інформації щодо стану давачів

Застосовується функція 4 (04h) READ INPUT REGISTERS.
Регістру за адресою  0 відповідає  значення поля «пож.».

Регістру за адресою  1 – «давач 1»,…. адресі 14 – «давач 14».

Кожен регістр може  мати наступні коди:

0 – давач не виявлений під час старту системи;    3 – стан давача «норма»; 

4 – стан давача «поріг1»;                                          5 – стан давача «перевищений 

  поріг температури»; 

6 – стан давача  «поріг 2»;                                        7 – стан давача «тривога».

8 – давач підключений, але  не відповідає;

Приклад:

Прочитати від пристрою за адресою 1 коди з регістрів починаючи з адреси 0 в кількості 15.

Команда:    01 04 00 00 00 0F. 

Відповідь:  01 04 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   

   00 00 00 00 

3.17.3 Отримання  імені газосигналізатора та версії програмного забезпечення
Застосовується функція  17 (11h) REPORT SLAVE I.D.

Приклад: прочитати ім’я  газосигналізатора та версію ПО за адресою 02:  
Команда:   02 11

Відповідь:  02 11 15 00 FF 42 41 50 54 41 31 2D 30 33 2E 31 34 20 56 2E 30 31 2E 35 тобто 

                               ВАРТА1-03.14 V.01.5

3.17.4 Перезапуск газосигналізатора

Застосовується функція  8 (08h)
Приклад:

Перезапустити (ре-старт) газосигналізатор за адресою 1 

Команда:
01 08 00 01

Відповідь: На цю команду БУ не відповідає, а перезапускається

3.17.5 Отримання відповіді ведучим пристроєм на команди/дані які не підтримуються газосигналізатором

Під час отримання  команди що не підтримується, газосигналізатор  повертає код команди установивши в старшому розряді коду функції «1» та додається байт  з кодом помилки.

Приклад 1:Функція 10 (0Ah) яка не підтримується, відправлена на газосигналізатор за адресою 1

Команда:       01 0A 00 00 00 00 

Відповідь:   01 8A 01, де 01 код помилки (ILLEGAL FUNCTION тобто неприпустимий номер функції).

Приклад 2: Функція 4 (04h) READ INPUT REGISTERS (читати від газосигналізатора)

Команда: 01 04 00 10 00 02  (читати від газосигналізатора з адресою 1 коди з регістрів починаючи з адреси 16 в кількості 2).

Відповідь: 01 84 02, де 02 код помилки  (ILLEGAL DATA ADDRESS, тобто неприпустима адреса запрошуваних даних), 84 – код запрошеної функції з встановленою в старшому розряді «1».

3.18. Під’єднання споживачів інформації до БУ

З метою під’єднання контролерів чи ПЕОМ на бічній стінці корпусу БУ розташований клемник, який дозволяє забезпечити зв'язок зі споживачем інформації за ізольованим інтерфейсом «RS-485» по протоколу «Modbus RTU».

[image: image3.jpg]6r1oK yrpasniHHA

A

©
(=]
©

KNeMHUK

D+D- O

)

eTUKeTKa 3 nignmcom

Modbus RTU

___________________________

:
J

9

KIneMHUKa




Рисунок  2 - Схема клемника

Підключення до інтерфейсу рекомендовано виконувати кабелем з крученими парами (біфілярами) наступним чином:

- від’єднати кабельну частину роз’єму інтерфейсного від блоку управління;

- підключити пару проводів кабелю з диференційним сигналом від споживача інформації до відповідних клем кабельної частини роз’єму інтерфейсного: «DATA-» підключити до «D-», «DATA+» підключити до «D+». Дозволяється підключити екран кабелю від споживача до клеми «GND», але це робити необов’язково.

- з’єднати кабельну частину роз’єму інтерфейсного з блоком управління;

- зафіксувати кабельну частину роз’єму інтерфейсного гвинтами з метою запобігання його випадкового від’єднання. 

3.19 Виробник залишає за собою право на внесення змін в конструкцію і схемні рішення, що не погіршують технічних характеристик і не впливають на вибухозахищеність газосигналізатора без повідомлення споживача. 

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБУХОЗАХИСТУ

Вибухозахист давача забезпечується видом вибухозахисту: “вибухонепроникна оболонка” (d) та «іскробезпечне електричне коло» (i), виконанням загальних вимог до вибухозахищеного електрообладнання відповідно «Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах», затвердженого  Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1055, ДСТУ EN 60079-0,       ДСТУ EN 60079-1 і ДСТУ EN 60079-11.

4.1 Вид вибухозахисту «вибухонепроникна оболонка» (d) забезпечується:

– електричні частини давача розміщені в вибухонепроникній оболонці, яка має високу ступінь механічної міцності згідно ДСТУ EN 60079-0, витримує тиск вибуху і виключає його передавання в оточуюче вибухонебезпечне середовище;

– міцність вибухонепроникної оболонки перевіряється шляхом пневматичних випробувань надлишковим тиском при її виготовленні;

– оболонка складається з двох відділень: відділення процесора та головки давача з вільним  об’ємом 145 см3 та 5 см3  відповідно;

– вибухонепроникність відділень оболонки забезпечується використанням плоско-фланцевих, різьбових та герметизованих з’єднань. На кресленні засобів вибухозахисту               (додаток В) ці з’єднання позначені словом “Взрыв” з наведенням вимог і параметрів згідно ДСТУ EN  60079-07: максимальної ширини (W1) та мінімальної довжини щілини (L1, L2), осьової довжини різьби та кількості ниток різьби в зчеплені, довжини герметизованого з’єднання та інше;

– вибухонепроникність головки давача забезпечена застосуванням щілинного вогнеперешкоджувача (фільтру) та його герметичного з’єднання з кришкою; 

– захист різьбових вибухонебезпечних з’єднань, позначених “Взрыв”, від самовідгвинчування забезпечується клейовим стопорінням;

– ступінь захисту від зовнішніх впливів відповідно до п.2.15 забезпечено ущільненням кабелю і з’єднання “кришка-корпус” еластичними гумовими кільцями, а також різьбовими з’єднаннями деталей корпусу, що стопоряться клеєм К-300;

– оболонка давача має внутрішній і зовнішній  заземлювальні  затискачі, що виконані за ГОСТ 21130 та позначені знаками заземлення;
– спеціальні болти  кріплення, струмопровідні та заземлювальні затискачі захищені від самовідгвинчування  за допомогою пружинних шайб;

– на знімній кришці  давача є попереджувальний напис “УВАГА! Відкривати після  відключення від мережі” та маркування вибухозахисту відповідно п. 1.3; 

– максимальна температура на зовнішній поверхні оболонки давача, а також внутрішніх частин не перевищує допустиму ДСТУ EN 60079-0 для температурного класу електрообладнання Т4 (1300С) з урахуванням  максимальної температури навколишнього середовища Та=60 оС;

– в електричній схемі давача відсутні іскронебезпечні елементи;

–  регулювальні гвинти підстроювальних резисторів фіксуються фарбою.  

4.2 Вид вибухозахисту «іскробезпечне електричне коло» забезпечується:

– напруга та струм електричних кiл сенсору температури давача ДТ газосигналiзатора у нормальному та аварійному режимах роботи обмежена до iскробезпечних значень за допомогою бар'єра iскрозахисту, що встановлений у давачах температури; 

– внутрішня та зовнішня індуктивна та електрична ємність iскробезпечних  кiл обмеженi до безпечних значень;

– на платі з компонентами електричної схеми та на місця пайки на внутрішніх роз'ємах газосигналiзаторiв нанесено  електроізолююче   покриття;

– навантаження компонентів, що забезпечують iскрозахист, не перевищує 2/3 від іх допустимих значень струму, напруги та потужності; 

– забезпечено  шляхи витоку та електричні зазори між іскробезпечними колами та iскронебезпечними колами/корпусом, а також між компонентами, що забезпечують iскробезпеку; 

– бар'єр iскрозахисту давача, блоку живлення газосигналiзатора  розрахований на максимальну напругу iскронебезпечних кiл до 250 В;

–температура зовнішньої поверхні  оболонки давачів не перевішує значення, що нормоване для температурного класу електрообладнання Т4 згідно з ДСТУ EN 60079-0.

4.3 Загальний вид і засоби вибухозахисту давача і сенсора наведені у додатку В.
5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБУХОЗАХИСТУ ПРИ МОНТАЖІ

5.1 Монтаж газосигналізатора виконується тільки спеціалізованим підприємством згідно з:

- проектним рішенням;

- настановою з експлуатації та інструкцією з монтажу;

- «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (НПАОП 40.1-1.32-01);

- «Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1.21-98);

- «Інструкцією з монтажу електрообладнання, силових і освітлювальних мереж вибухонебезпечних зон» (ВСН 332-74).

5.2 Давачі необхідно встановлювати в зонах приміщень, згідно з розділом “Призначення та галузь застосування” як найближче до можливих джерел витоку газів.

5.3 Перед тим як приступити до монтажу давача, необхідно здійснити його зовнішній огляд. При цьому слід звернути увагу на:

– наявність марковання вибухозахисту і попереджувального напису, знаки вибухозахисту повинні бути контрастними і зберігатись весь строк служби виробу; 

– відсутність пошкоджень оболонки;

– відсутність пошкоджень (тріщин, відколів, розшарувань) вогнеперешкоджувача (фільтру) головки давача;

– наявність всіх кріпильних елементів;

– наявність та цілісність ущільнення  в з’єднанні “кришка-корпус”; 

– стан ущільнюючих пристроїв кришки та кабельних вводів; 

– наявність заземлюючих пристроїв.

Обов’язково перевірити стан вибухозахисних поверхонь кришки і корпусу давача. На цих поверхнях не повинно бути раковин, тріщин, механічних пошкоджень, покриття фарбою.

5.4. Всі монтажні роботи необхідно проводити при відключеному живленні газосигналізатора. Для монтажу застосувати кабель круглого перерізу з зовнішнім діаметром від 6 мм до 9 мм. В один кабельний ввід рекомендовано вводити тільки один кабель.
5.5. Жили кабелю повинні бути опаяні та введені в клемник до упору ізоляції жили.

Спеціальні умови застосування. При монтажі  має бути забезпечене додаткове кріплення кабелю зовнішнього електричного живлення давачів в системі прокладання, а також в безпосередній близькості від кабельного вводу, щоб унеможливити його висмикування  або перекручування.

5.6 Давач повинен бути заземлений за допомогою заземлюючих пристроїв. Перехідний опір між  заземлюючим  затискачем   та   кожною  металевою  частиною  оболонки,  повинен бути                 не більше 0,1 Ом.

5.7 По завершенню монтажу перевіряється величина опору заземлюючого пристрою, яка повинна складати не більше 4 Ом.

УВАГА! З метою забезпечення встановленого рівня вибухозахисту та ІР-захисту:

- кришку давача, яка знімалась при монтажі необхідно встановити на місце і звернути увагу на її повне прилягання до корпусу, а також перевірити стан кріплення кабелю (кабель не повинен висмикуватись і провертатись у вузлі ущільнення). Забезпечити рівномірне затягування кріпильних гвинтів, перевірити ширину щілини між корпусом і кришкою за допомогою стандартних щупів, наприклад, набору вимірювальних щупів № 2 (номінальна товщина від 0,02 до 0,50 мм з кроком 0,05). Ширина щілини по всьому периметру має бути менше 0,1мм;

- ущільнення кабелів (загальної магістралі та інші) повинно бути виконано дуже ретельно;

- вільні кабельні вводи блоку управління та кінцевих давачів повинні бути закриті (загерметизовані) заглушками з комплекту блоку управління газосигналізатора (таблиця 3 паспорта газосигналізатор ВАРТА 1 ИТЕМ. 411712.001 ПС).
6. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

6.1 Забезпечення вибухозахисту при експлуатації:
6.1.1 При експлуатації газосигналізатора (давача) необхідно керуватись вимогами НПАОП 40.1-1.32-01 “Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок».

6.1.2 При експлуатації давачів необхідно підтримувати їх працездатний стан і виконувати всі заходи в повній відповідності до розділів “Забезпечення вибухозахисту” і “Забезпечення вибухозахисту при монтажі”.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ :

- випробувати давачі газосигналізатора за допомогою газу з запальничок;

- експлуатувати давачі з пошкодженими чи відсутніми деталями, що забезпечують встановлені рівні вибухозахисту і ІР-захисту та іншими несправностями;
- заміна деталей вибухонепроникної оболонки давачів (кріпильні гвинти кришки, ущільнювальні кільця кабельного вводу і кришки) на деталі, не передбачені конструкторською  документацією виробника.

6.2 Давачі можуть встановлюватися у вибухонебезпечних зонах, якомога ближче до можливих джерел витоків газу у вертикальному положенні, головкою давача донизу.

УВАГА! Використовувати давачі з однаковим логічним номером (логічний номер давача вказується на шильдику додатково до заводського номеру) не припустимо. Давачі можуть мати логічні номери від 1-го до 14-го.

6.3 При повторному замовленні давачів до блоку управління газосигналізатора, що експлуатується, необхідно вказувати логічний номер давача (вільний або той, який потрібно замінити), щоб унеможливити підключення кількох давачів з однаковими логічними номерами до загальної магістралі.
6.4 Електричні з’єднання давачів виконуються кабелем типу КВВГэ-4 (екранований) або ПВС-4 (неекранований) послідовно створюючи загальну магістраль. Порядок створення загальної магістралі наведений у додатку Б  (рисунки 1А, 2А) та більш детально описано в інструкції з монтажу.

Загальна довжина магістралі та площа перерізу жили кабелю при електроживленні від блоку управління означеної кількості та типу давачів визначаються за допомогою методики та розрахункової програми що розміщена на сайті www.temio.com.ua в розділі «Фахівцям».
У блоці управління та у кінцевому давачі загальної магістралі на вільному від кабелю боці клемника встановлюються узгоджуючи резистори, які входять в комплект поставки, згідно зі схемою, наведеної на рисунку 3 та 1 А, або в кінцевих давачах 2-х променевої загальної магістралі на вільному від кабелю боці клемника давача, якщо схема відповідає рисунку 2 А. В цьому випадку узгоджувач (рисунок 3) в блоці управління не встановлюється.
[image: image4.jpg]’—{ 1 kOM }—r{ 120 Om }—I—{ 1 kOM }—‘

GND -DATA +DATA +12 B




Рисунок 3 -  Схема узгодження загальної магістралі

6.5 Допускається підключення додаткових пристроїв до загальної магістралі давачів. При цьому загальна кількість пристроїв, що під’єднані до загальної магістралі, не повинна перевищувати 32 одиниць.

6.6 Підготовка і ввімкнення газосигналізатора в роботу:
6.6.1 Забезпечити підключення блоку управління газосигналізатора до мережі електроживлення. При необхідності у коло живлення підключити блок безперебійного живлення (надалі – ББЖ).

6.6.2 У разі використання блоку безперебійного живлення (надалі - ББЖ) підключити вихід ББЖ до клем електроживлення (~230V, клеми N та L) на клемній колодці блоку управління газосигналізатора.

У газосигналізаторах виконання ВАРТА 1-03.14(24) реалізована функція «контроль електромережі 230В». Для її використання необхідно видалити перемички, що встановлені при випуску з виробництва на клемах «АС контр» та під’єднати до контактів що вивільнились мережу, яку необхідно контролювати. Це застосовується у разі, коли газовикористовуюче обладнання отримує живлення від іншого фідера ніж газосигналізатор. При такій комутації, у разі зникнення напруги у контрольованій мережі, забезпечується  перекриття подачі газу з газової магістралі до газовикористовуючого обладнання.

6.6.3 Подати живлення на прилад. При цьому на передній панелі блоку управління повинен засвітитися світловий сигнал зеленого кольору.
Під час прогріву (не більше 5 хв, для давачів аміаку-не більше 40 хв.) можливе спрацювання світлової і звукової сигналізації. В цьому випадку необхідно натиснути кнопку СТОП та дочекатись повного прогріву. 

В стані контролю при відсутності давача на будь-якому з каналів засвічується жовтий світловий сигнал ЛІНІЯ.

При значеннях контрольованих величин менше порогового (ПОРІГ 1) у відповідних каналах засвічується зелений світловий сигнал НОРМА. 

6.6.4 УВАГА! Після тривалого зберігання газосигналізатор необхідно ввімкнути та витримати перед експлуатацією до 60 хв для відновлення метрологічних характеристик.

6.7 Якщо потрібне включення зовнішнього (індивідуального для кожного давача з комплекту газосигналізатора та контактів «Пож.») пристрою, або дублювання інформації про спрацювання давача чи контактів «Пож.» за тривожним порогом, рекомендується застосовувати повторювач релейний ПР-14. За більш детальною інформацією звертатися до настанови з експлуатації Повторювача релейного ВАРТА 1-03.14 (ИТЕМ.411712.001-03 РЭ). 

6.8 Якщо потрібне перетворення сигналів про спрацювання давача за першим та тривожним порогом, спрацьовуванні контактів «Пож.», а також про його відмову, рекомендується застосовувати повторювач сигналів ПС-14. Перетворення сигналів з інтерфейсу «RS-485» у сигнали типу «відкритий колектор» (індивідуальних для кожного давача з комплекту газосигналізатора) здійснюється для підключення газосигналізатора до інших пристроїв контролю та спостереження (наприклад, пожежної небезпеки – ППКОП), або вмикання малопотужних пристроїв (оповіщувачів і т.п.). За більш детальною інформацією звертатися до настанови з експлуатації Повторювача сигналів ВАРТА 1-03.14 (ИТЕМ.411712.001-05 РЭ).

6.9 Можливі несправності під час експлуатації приладів та способи їх усунення наведені у таблиці 3.

Таблиця 3

	Характер  несправності
	Можлива причина
	Спосіб  усунення

	Відсутність будь-якої світлової сигналізації при ввімкненні БУ газосигналізатора
	Перегорів запобіжник
	Заміна запобіжника

	Газосигналізатор видає сигнал ВІДМОВА (АВАРІЯ, для газосигналізаторів,
 що вироблені до 2022 року)
	1. Обрив лінії зв’язку давача з блоком управління

2. Неприпустима напруга електроживлення

3. Несправність давача
	1. Відновлення лінії зв’язку

2. Заміна кабелю на кабель із відповідними характеристиками.

3. Заміна давача

	При спрацьовуванні сигналізації не видаються сигнали на зовнішні пристрої
	1. Несправність БУ

2. Несправність лінії зв’язку БУ з зовнішніми пристроями
	Ремонт БУ

Ремонт лінії зв’язку


6.10 УВАГА! В залежності від рівня вібраційних та інших шкідливих впливів необхідно, з встановленою на підприємстві періодичністю, але не рідше ніж вказано в розділі 7 цієї настанови, перевіряти стан місць герметизації що впливають на рівень вибухозахисту та ІР-захисту газосигналізатора (додаток В).

6.11 Ситуації, яких необхідно уникати при використанні давачів газосигналізатора:
- впливу випарів кремнійорганічних сполук (парів силікону, тощо) та експлуатації в приміщеннях з високою концентрацією висококорозійних випарів (фтору, сірки; фосфору, миш’яку, сірководню тощо);
- прямого контакту з водою та бризками морської води;

- експлуатації в середовищі з дуже низьким вмістом кисню (менш ніж 18%);

- конденсації води на поверхні корпусу сенсора;
- експлуатації в середовищі з високою концентрацією горючих газів (більше ніж НМЗ);
- тривалого впливу несприятливого середовища (високій вологості, надзвичайних температур, тощо); 

- ударних навантажень.

7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

7.1 Технічне обслуговування газосигналізатора та його повірка проводиться в обсягах та з періодичністю, що вказані в таблиці 4.

Таблиця 4

	№

операції
	Зміст операцій

технічного обслуговування
	Номер пункту іструк-

ції
	Вид технічного обслуговування

	
	
	
	Щоденне обслуговування (при здаванні- прийманні зміни.)
	Щомісячне обслуговування (1р/міс.)
	Піврічне обслуговування

(1р/6 міс.)
	Періодична

Державна

 повірка

(1р/ 12 міс)

	1
	Перевірка загазованості приміщень об’єкту.
	7.4.1
	Перед монтажем
	+
	+

	2
	Зовнішній огляд
	7.4.2
	+
	+
	+
	+

	3
	Проведення “Тест-контролю” (газосигналізатор + зовнішні пристрої по І-му порогу)
	7.4.3
	+
	
	
	

	4
	Видалення забруднень на елементах газосигналізатора, перевірка фільтру давача та його чищення
	7.4.4
	при необхідності
	+
	+
	

	5
	Перевірка спрацювання пристроїв захисту, блокування і сигналізації (комплексний тест-контроль)
	7.4.5
	
	+
	+ 
	

	6
	Перевірка газосигналізатора на відповідність встановленим параметрам 
	7.4.6
	
	
	+
	

	7
	Перевірка виконання вимог щодо забезпе-чення встановленого рівня вибухозасту, «ІР» захисту та заземлення.
	7.4.7
	
	+
	+
	

	8
	Перевірка функціонування
	ДСТУ

9083:2021
	
	
	
	+

	9
	Контроль основної похибки і часу спрацювання сигналізації
	ДСТУ

9083:2021
	
	
	
	+


7.1.1 Газосигналізатор підлягає повірці після ремонту і періодичній державній повірці впродовж експлуатації. Міжповірочний інтервал – не більше 12 місяців (у відповідності до Наказу Мінекономрозвитку України від 13.10.2016 р. № 1747). Повірка газосигналізатора проводиться у відповідності до ДСТУ 9083:2021.
7.1.2. Піврічне обслуговування газосигналізатора рекомендовано проводити напередодні проведення періодичної державної повірки тільки сервісним центром фірми-виробника у відповідності до вимог даної інструкції.
7.1.3. Щоденне обслуговування проводиться навченими працівниками експлуатанта, щомісячне – інженером КВПіА експлуатанта.

7.1.4. При проведенні технічного обслуговування повинні застосовуватись засоби, що наведені у таблиці 5.

Таблиця 5 

	Номер пункту

інструкції
	Найменування робочого еталону, допоміжного засобу проведення ТО; документ, що регламентує технічні вимоги до засобу проведення ТО, метрологічні (основні технічні) характеристики

	7.4.1
	Течошукач-газосигналізатор ВАРТА 5  ТУ У 31.6-23161579-003-2004

	7.4.4
	Пилосос побутовий чи балон зі стиснутим повітрям, шланг з насадкою, спецключ.

	7.4.4
	Миючі засоби, пензлі, ганчір’я.

	7.4.6, 8.2
	Стандартні зразки складу – калібрувальні (КГС)  газові суміші ТУ 24.1‑02568182‑001:2005. (Характеристики КГС наведені у додатку Д) *

	7.4.6, 8.2
	Фен промисловий, термометр електронний з виносним давачем

	7.4.5, 7.4.6, 8.2
	Секундомір СОСпр-26-2 ГОСТ 5072-79 *

	7.4.6, 8.2
	Ротаметр РМ-А-0,16 ГУ3 ТУ 1-01-0249-75 *

	7.4.6, 8.2
	Редуктор ДКП-1-65 ТУ 26-05-463-76, вентиль тонкого регулювання ВТР *

	7.4.6, 8.2
	Насадка для подачі КГС (входить до комплекту постачання газосигналізатора відповідно до замовлення) *

	7.4.6, 8.2
	Трубка ПХВ 6х1,5 ТУ 6-61-1196-79 *

	7.4.6, 8.2
	Прилад електровимірювальний комбінований електродинамічної системи типу Ц4353 (чи його аналог) ТУ25-04-3303-77 (2 одиниці для ВАРТА 1-03.14)

	8.2
	ПЕОМ (Ноутбук) з програмним забезпеченням та конвертор сигналів технологічний (КСТ-14)


Примітки
1. Дозволяється застосовувати інші засоби проведення технічного обслуговування, які спроможні контролювати характеристики газосигналізаторів з необхідною точністю.

2. Засоби вимірювальної техніки, які використовуються під час проведення технічного обслуговування, повинні бути повірені або атестовані.

3. Приладдя, що відмічені «*» знаходяться в перевірочній валізі виробництва ТОВ «ТЕМІО», склад КГС – за замовленням.
7.2. Вимоги безпеки

7.2.1. Для проведення технічного обслуговування газосигналізаторів залучається сервісна бригада у складі не менш ніж двох фахівців.

7.2.2. При проведенні технічного обслуговування повинні виконуватися вимоги безпеки, зазначені в експлуатаційній документації газосигналізатора та засобів проведення технічного обслуговування.

7.2.3. Приміщення, в якому проводиться обслуговування, повинне бути обладнане витяжною вентиляцією. Не дозволяється скидати КГС у атмосферу приміщення.

7.2.4. При проведенні технічного обслуговуванні повинні виконуватись чинні "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів"

7.2.5. При використанні балонів зі стисненими газами повинні виконуватись чинні "Правила побудови та безпечного використовування посудин що працюють під тиском".

7.3. Умови проведення технічного обслуговування та підготовка до нього

Умови проведення:

- атмосферний тиск від 86 кПа до 104 кПа;
- температура навколишнього повітря і КГС на вході газосигналізатора від 15 оС до 25 оС;

- відносна вологість повітря від 30% до 80%; 

- напруга живлення мережі змінного струму – від 187 В до 242 В, частота (50±1) Гц;

- вміст агресивних і токсичних компонентів у повітрі – в межах санітарних норм.

Перед проведенням технічного обслуговування повинні бути виконані такі підготовчі роботи:

7.3.1. Балони з КГС і засоби обслуговування повинні бути витримані у приміщенні, в якому проводиться технічне обслуговування, до вирівнювання їхньої температури з температурою приміщення.
7.3.2. Газосигналізатор і засоби обслуговування повинні бути підготовлені до роботи згідно з експлуатаційною документацією.

7.3.3. Дозволяється проведення технічного обслуговування на місці експлуатації (без демонтажу блоку управління та вимірювальних перетворювачів).

7.3.4. У разі перерви в експлуатації газосигналізатора більш ніж на 30 діб (газосигналізатор було вимкнено) необхідно перед проведенням операцій обслуговування витримати його включеним не менш ніж 2 години для відновлення метрологічних характеристик.
7.4. Операції технічного обслуговування 

7.4.1. Перевірка загазованості приміщень об’єкту

Перед монтажем газосигналізаторів чи перед проведенням періодичного ТО перевірити загазованість приміщень об’єкта течошукачем ВАРТА 5, для чого привести його в робоче положення та провести заміри. При виявленні рівня загазованості більше, ніж 0,01% об’ємної частки, чи з появою адаптивної звукової сигналізації, знайти місце витікання газу (СН4, С3Н8) та повідомити про це керівництво об’єкта. Проведення ТО здійснюється тільки після усунення витоку.

7.4.2. Зовнішній огляд (щоденно при здаванні - прийманні зміни)

При проведенні зовнішнього огляду необхідно переконатись у відсутності пошкоджень та інших дефектів, які заважають нормальному функціонуванню газосигналізатора або призводять до порушень вимог безпеки праці, виробничої санітарії і охорони навколишнього середовища та порушують його вибухозахист, а саме перевірити:

[image: image12.jpg]Y3rofpxyBarnbHUn
peancTop

v

Hanpyra
enekTpo-
XUBMEHHS

cupeHa

BAPTA R v 3 I O r(
nPonAH| 4% e : :*j—

KnanaH

YMo8HI no3HavyeHHs:
s - MaricTpanbs 4O rpynu AaTyukis
- Marictpanb rpynu gatyukis

N - Ka0ernb NigKMoYeHHs 30BHILLHIX
BUKOHaB4MX NPUCTPOIB

Ne14
TIaTYMK 3 Y3ro[KyBanbHUM
DPE3NCTOPOM




– світлову сигналізацію справного стану газосигналізатора на блоці управління – світяться зелений світлодіод контроля мережі живлення “220 В”, світлодіоди “НОРМА” зеленого кольору тих каналів, до яких підключені давачі та жовтого кольору “ЛІНІЯ” тих каналів, до яких давачі не підключені.

– цілісність корпусів блоку управління та давачів (вимірювальних перетворювачів), відсутність на них тріщин, зминань, корозій та інших пошкоджень, вироби повинні знаходитись в нормальному стані і чистоті;
– наявність всіх деталей кріплення і їх елементів, надійність кріплення елементів газосигналізатора до конструкцій об'єкта;

– наявність і цілісність пломб (якщо вони були встановлені);

– наявність маркування вибухозахисту і попереджувального напису, знаки вибухозахисту повинні бути контрастними і зберігатися весь термін служби виробу;

– стан ущільнення кришки та кабельних вводів (кабель не повинен висмикуватись і провертатись у вузлі ущільнення);

– відсутність попадання на блок управління, давачі та з'єднуючі магістралі води, вологи та інших рідин, парів, аерозолів.

При виявленні забруднень видалити їх з корпусу блока управління, з’єднуючої магістралі та давачів газосигналізатора, по можливості усунути причини забруднення.

7.4.3. Проведення “Тест-контролю” (щоденно при здаванні - прийманні зміни) 

Натиснути та утримувати кнопку “ТЕСТ” на блоці управління 15-20 секунд. Одночасно з натисканням кнопки засвічуються всі світлодіоди світлової індикації каналів на передній панелі блока управління, включається внутрішня сирена блоку, спрацьовують зовнішні пристрої що підключені до реле І-го порогу та контактів «СИРЕНА» у відповідності з проектом об’єкта. Проконтролювати справність світлової, внутрішньої звукової сигналізації та спрацювання зовнішніх пристроїв, відпустити кнопку “ТЕСТ” – газосигналізатор повернеться у режим «ЧЕРГУВАННЯ».

7.4.4. Видалення забруднень на елементах газосигналізатора, перевірка фільтру (захисної решітки) давача та їх чищення (при необхідності, але не рідше 1 раз на місяць).

Видалення забруднень з елементів газосигналізатора та з’єднуючих магістралей здійснюється шляхом змітання пензлями та протирання фланеллю. При необхідності дозволяється змочувати фланель у мильно-водяному розчині з наступним протиранням «насухо».

Фільтр давача газу, решітка давача ТоС повинні бути без деформацій та забруднень. Клітинки решітки повинні мати однаковий розмір.

Для їх чищення необхідно за допомогою сухого пензля зняти забруднення з фільтра (решітки давача ТоС) та побутовим пилососом відсмоктати його залишки.

Якщо фільтр чи решітка очищені недостатньо, то їх необхідно промити мильно-водяним розчином з використанням пензля з послідуючою ретельною просушкою стиснутим повітрям (для виключення хибного спрацювання давача).

ЗАБОРОНЕНО! Застосування розчинників (ацетон, уайт-спиріт).
7.4.5. Перевірка спрацювання пристроїв захисту, блокування і сигналізації (комплексний Тест-контроль - під час проведення щомісячного та піврічного обслуговування)

Натиснути та утримувати кнопку “ТЕСТ” на блоці управління  30 секунд (до висвітлювання світлодіоду «ТРИВОГА».

Одночасно з натисканням кнопки:

- висвітлюються всі світлодіоди світлової індикації каналів на передній панелі блока управління;

- вмикається внутрішня сирена блоку;

- спрацьовують зовнішні пристрої що підключені до реле І-го порогу та контактів «СИРЕНА» у відповідності з проектом об’єкта (здійснюється перекомутація контактів реле І-го порогу, переривчасто видається =12 В на клеми  «СИРЕНА»).
Через 30 секунд після натискання кнопки “ТЕСТ” одночасно:
- висвітлюється червоний світлодіод «ТРИВОГА»;
- спрацьовують імпульсні джерела (на 12 В та 230 В) та  здійснюється перекомутація контактних

груп реле ІІ порогу, що в свою чергу включає пристрої захисту, блокування і сигналізації ІІ порогу, які змонтовані у відповідності з проектом об'єкту (звукову та світлову сигналізацію, відсічні клапана, витяжну вентиляцію);

- схема газосигналізатора становиться на самоблокування.

Перевірити спрацювання периферійних пристроїв за відповідними ознаками

Натисканням кнопки «СТОП» переключити газосигналізатор у режим «ЧЕРГУВАННЯ».

Перевести периферійні пристрої у вихідне положення (як приклад – відкрити відсічні клапани).

7.4.6. Перевірка газосигналізатора на відповідність встановленим параметрам (під час проведення піврічного обслуговування).
а) Перевіряється час спрацювання сигналізації та параметри управляючих сигналів.

Зібрати схему за рисунком 4.

б) Відкрити клемну кришку блоку управління, перевірити наявність напруги =12 В на клемних групах “±12 В”, яке видається зовнішнім споживачам, приєднати прилад електровимірювальний комбінований Ц4353 до клем “12В імп” (вихідні клеми імпульсного джерела на 12  В), другий прилад електровимірювальний комбінований Ц4353 приєднати до клем “220 В імп” (вихідні клеми імпульсного джерела на 220 В. У модифікації Варта 1-03.14П  імпульсне джерело на 220 В відсутнє). Увімкнути газосигналізатор.

в) Зняти з головки давача повірочну насадку, відкрити балон з КГС № 2 (при справному газосигналізаторі забезпечує його гарантоване спрацювання по ІІ-му порогу) з компонентом в залежності від вимірювального перетворювача (давача) що перевіряється, встановити за допомогою вентиля точного регулювання (далі ВТР) та ротаметра витрату КГС 0,4±0,1 дм3/хв., продути газову лінію разом з насадкою не менше 1хв;
г) Встановити (при необхідності за допомогою штанги-подовжувача) повірочну насадку на головку давача і одночасно ввімкнути секундомір. У момент спрацювання сигналізації:

- висвітлюються світлодіод «ПОРІГ 1» каналу, на якому знаходиться давач (вимірювальний перетворювач) що перевіряється;


[image: image5.wmf]1    

2    

3    

4    

5    

7    

6    

8    


1 - балон з КГС; 2 - редуктор; 3 – вентиль ВТР; 4 – ротаметр; 5 - повірочну насадка;

6 –блок управління газосигналізатора; 7 – вимірювальні перетворювачі;

8 – прилад електровимірювальний комбінований

Рисунок  4 - Схема контролю характеристик газосигналізаторів ВАРТА 1-03.14

- вмикається внутрішня сирена блоку управління;
- спрацьовують зовнішні пристрої що підключені до реле І-го порогу та контактів «СИРЕНА» у відповідності з проектом об’єкта (здійснюється перекомутація контактів реле І-го порогу, переривчасто видається =12В на клеми  «СИРЕНА»).

- при досягненні концентрації, що відповідає ІІ-му порогу, світлодіод «Поріг 1» гасне та 
засвічується світлодіод «Поріг 2».
Зняти показники часу спрацювання сигналізації по ІІ-му порогу з секундоміра, які не повинні перевищувати для давачів з сенсором:

	напівпровідниковим
	термокаталітичним

	давачі метану та пропану
	давачі окису вуглецю та аміаку
	давачі горючих газів

	60 секунд
	180 секунд
	120 секунд


Через 30 секунд після спрацювання сигналізації ІІ-го порогу, одночасно:

- висвітлюється червоний світлодіод «ТРИВОГА»;

- спрацьовують імпульсні джерела (на 12 В та 230 В які контролюються по короткочасному відхиленню стрілок приборів) та здійснюється перекомутація контактних груп реле ІІ-го порогу, що в свою чергу включає пристрої захисту, блокування і сигналізації ІІ порогу, які змонтовані у відповідності з проектом об'єкту (звукову та світлову сигналізацію, відсічні клапана, витяжну вентиляцію);

- схема газосигналізатора становиться на самоблокування.
В цьому стані закрити балон з КГС № 2, зняти повірочну насадку та за допомогою Ц4353 перевірити параметри управляючих сигналів (напруг) на контактах реле  «Поріг 1», «Поріг 2» та наявність переривчастих  =12 В на клемах “СИРЕНА”.

Провести перевірку спрацювання пристроїв захисту, блокування і сигналізації, повернути газосигналізатор у положення «ЧЕРГУВАННЯ» натиснувши кнопку «СТОП» та перевести периферійні пристрої у вихідне положення (як приклад – відкрити відсічні клапани).

д) З метою перевірки спрацювання газосигналізатора по температурі:

- закріпити виносний давач термометра на корпусі головки давача То, приєднати прилад електровимірювальний комбінований Ц4353 до клем “12 В імп” (вихідні клеми імпульсного джерела на 12 В), другий прилад електровимірювальний комбінований Ц4353 приєднати до клем “220 В імп” (вихідні клеми імпульсного джерела на 220 В);

- ввімкнути промисловий фен, направити струмінь гарячого повітря на чутливий елемент давача температури;
- при досягненні температури 70±5о(С) яка контролюється по термометру, спрацьовує сигналізація що відповідає ІІ-му порогу;

- після засвічування світлодіода «ТРИВОГА» виключити фен, від’єднати виносний давач термометра, виконати операції щодо перевірки вихідних управляючих сигналів, провести перевірку спрацювання пристроїв захисту, блокування і сигналізації, повернути газосигналізатор у положення «ЧЕРГУВАННЯ» натиснувши кнопку «СТОП» та перевести периферійні пристрої у вихідне положення (як приклад – відкрити відсічні клапани).

е) З метою перевірки спрацювання газосигналізатора від інших типів сигналізацій що підключені (пожежна, охоронна та інші):

– перевірити наявність =5В на клемній групі “ПОЖ.”;
– зняти перемичку між контактами клемної групи “ПОЖ.” (якщо сигналізація під’єднана – від’єднати любий з проводів), тобто зімітувати аварійну ситуацію, газосигналізатор послідовно спрацює по 1-му і по 2-му порогу;

– перевірити ознаки спрацювання у відповідності з тим, що викладено вище та перевести систему у вихідне положення.

є) Провести перевірку спрацювання пристроїв захисту, блокування і сигналізації без використання КГС (комплексний Тест-контроль) у відповідності з п. 7.4.5.
7.4.7 Під час проведення піврічного обслуговування, але не рідше, з урахуванням вібраційних та інших шкідливих впливів необхідно перевіряти збереження вимог, що викладено у п.п. 5.3-5.7 які забезпечують встановлені рівні вибухозахисту та ІР-захисту газосигналізатора.
УВАГА! Для забезпечення герметизації кінцевих давачів невикористані кабельні вводи обов’язково повинні бути закритими заглушками з комплекту постачання блоку управління газосигналізатора. Порядок монтажу заглушки вказано у інструкції з монтажу.
7.4.8 Результат технічного обслуговування вважається позитивним, якщо:

– видалені забруднення з елементів газосигналізатора, з’єднуючих магістралей та усунуті причини виникнення забруднень;

– при подаванні КГС № 2 чи струменю гарячого повітря на відповідні вимірювальні перетворювачі, послідовно видаються сигнали на включення світлової і звукової сигналізації, яка відповідає І-му та ІІ-му порогу спрацювання сигналізації;

– час спрацювання сигналізації по ІІ порогу, зафіксований секундоміром, не перевищує для давачів з сенсором:

	напівпровідниковим
	термокаталітичним
	терморезисторним

	давачі метану та пропану
	давачі окису вуглецю та аміаку
	давачі горючих
газів
	давачі

температури

	60 секунд
	180 секунд
	120 секунд
	не нормується


Через 30 секунд після спрацювання сигналізації ІІ-го порогу газосигналізатор видав управляючі сигнали на включення пристроїв захисту, блокування і сигналізації ІІ порогу, які змонтовані у відповідності з проектом об'єкту:

- схема газосигналізатора стала на самоблокування;
- пройшов комплексний “Тест-контроль” без застосування КГС;

- стан контактів реле 2 при спрацюванні (не спрацюванні) сигналізації та інших управляючих сигналів на виконавчі пристрої відповідає наведеним у додатку Е.

[image: image13.png]


При отриманні негативних результатів операції 7.4.5 чи 7.4.6 газосигналізатор регулюється чи відправляється на ремонт. Під час проведення ремонту газосигналізатору проводиться технічне обслуговування та його повірка. Газосигналізатори зняті в ремонт замінюються на ідентичні.

7.4.9 Результати технічного обслуговування та не гарантійних ремонтів, дані  о проведенні періодичної державної повірки фіксуються відповідно у таблиці 5 та таблиці 6 паспорту ИТЕМ.411712.001 ПС на газосигналізатор ВАРТА 1.

8. РЕГУЛЮВАННЯ

8.1 Виконати умови що викладено у п. 7.3.

8.2 Порядок регулювання.

Регулювання порогів спрацьовування, контроль абсолютної основної похибки спрацьовування сигналізації, перевірка видачі світлової і звукової сигналізації проводиться у наступній послідовності:

а) зібрати схему (рисунок 4), встановити балон з КГС з компонентами в залежності від типу давача що регулюється та концентрацією для налаштування по І-му порогу (додаток Д);

б) зняти кришку корпусу давача;

в) увімкнути газосигналізатор (або ПК з програмним забезпеченням та КСТ-14, при наявності). Під час самотестування (60 с) давачі у відповідному каналі видають дискретний світловий сигнал (газосигналізатор з давачами з термокаталітичним сенсором та аміаку перед регулюванням витримати включеним не менше 40 хв.);

г) тільки для давачів з термокаталітичним сенсором:
 - під’єднати прилад вимірювальний до контактів «-» та «Сенсор» сервісного роз’єму давача ХР1, що знаходиться на платі процесора (рисунок 5); 
- обертанням гвинта підстроєчного резистора RР3 (для ДГГ-24 RР1, додаток Є), що знаходиться на платі процесора (рисунок 5), виставити Uсен. чп (на чистому повітрі) тобто Uсен. баланс = 50 ± 10 мВ, та зафіксувати дані з метою подальшого обчислення абсолютної похибки;

д) відкрити вентиль балона і встановити за допомогою ВТР та ротаметру витрату КГС 0,4 ± 0,1 дм3/хв., продути газову лінію разом з насадкою не менше 1хв; 

е) під’єднати прилад вимірювальний до контактів «-» та «Поріг 1» сервісного роз’єму процесора ХР1 (рисунок 5), встановити насадку на давач і увімкнути секундомір;

[image: image6.jpg]JIATA NMPOLUECOPA

XP1

NOPII 2 A

MNOPII 1

%I'IﬂbKVI AOnA JABA4IB

3 TepMoKaTaniTM4HUM
CEeHCOpPOM

MOPIT 1 @

NOPII 2 @

RP1 RP2




Рисунок 5 - Плата процесора з сервісним роз’ємом та органами регулювання

є) з метою компенсації нестабільності (падіння, дрейфу) Uсен. КГС., проведення операції регулювання необхідно здійснювати з моменту подачі КГС у наступних інтервалах часу:

- давачів метану та пропану         –  60-120 секунд;

- давачів окису вуглецю                – 180-240 секунд;

- давачів аміаку                              – 180-240 секунд;
- давачів горючих газів                 – 120-180 секунд.
   (термокаталітичний) 

ж) через вказаний час (60 чи 120 чи 180 секунд в залежності від типу давача) після подачі КГС, обертанням гвинта підстроювального резистора RP2, що знаходиться на платі процесора, виставити порогове значення Uпорог для даного конкретного давача, чим добитись спрацювання світлової і звукової сигналізації по І-му порогу. Додатковим обертанням гвинта підстроювального резистора (≈1/8 оберта) зменшити Uпорог на 50-70 мВ, чим забезпечити гарантоване спрацювання сигналізації (компенсувати флуктуації Uсен. КГС).

Спрацювання газосигналізатора контролювати за допомогою блоку управління, Uпорог - по приладу вимірювальному (або по екрану ПЕОМ з програмним забезпеченням та КСТ-14);

к) закрити вентиль балона;

л) повторити операції а-к із застосуванням КГС з концентрацією для налаштування по ІІ-му порогу, встановлюючи спрацювання ІІ-го порогу за допомогою підстроювального резистора RР1, що знаходиться на платі процесора. Спрацювання контролювати за допомогою блоку управління газосигналізатора, Uпорог - по приладу вимірювальному, який під’єднано до контактів «-» та «Поріг 2» сервісного роз’єму давача ХР1 (або по екрану ПЕОМ з програмним забезпеченням та КСТ-14);

Тільки для давачів з термокаталітичним сенсором зафіксувати покази U сенс. КГС при подаванні КГС 2-го порогу.

м) після регулювання приладів через час не менше ніж 10 хв послідовно подати на давач КГС що застосовувались для регулювання по І-му та ІІ-му порогах та секундоміром зафіксувати час спрацювання сигналізації по І-му та ІІ-му порогах відповідно. Сигналізація повинна спрацьовувати після подачі відповідної КГС за час не більше ніж:

для давачів з напівпровідниковими сенсором:

- давачів метану та пропану                 –  60 секунд;

- давачів окису вуглецю та аміаку       – 180 секунд;

для давачів з термокаталітичним сенсором:

- давачі горючих газів – 120 секунд, також зафіксувати показники U сенс. КГС з приладу вимірювального що під’єднано до контактів «-» та «Сенсор» сервісного роз’єму ХР1 давача з термокаталітичним сенсором.

При не спрацюванні давача необхідно провести його повторне регулювання.

Час спрацювання сигналізації обумовлено фізико - хімічними процесами, що протікають в сенсорах та схемно-конструкторськими рішеннями і не регулюється. У разі перевищення вказаних часових показників спрацювання необхідно провести пошук та усунення несправності (до заміни сенсора включно). 

Вважається, що абсолютна похибка спрацьовування сигналізації для давачів з напівпровідниковими сенсорами, відповідає вимогам, якщо при подачі КГС І-го порогу спрацьовує сигналізація по І-му порогу і не спрацьовує сигналізація по ІІ-му порогу та при подачі КГС ІІ-го порогу послідовно спрацьовує сигналізація по І-му порогу та по ІІ-му порогу.
Абсолютні похибки давачів з термокаталітичними сенсорами обчислюються за даними, що отримані під час контролю сигналу на чистому повітрі (тобто до подавання КГС, п. «г») та під час подавання КГС по Порогу ІІ за формулою Δ =  С – Скгс, 

де: С – значення об’ємної частки компоненту що визначено за допомогою номінальної функції перетворення С = а * Х  (п. 2.5), % НМЗ та  Х= U сенс. КГС – U сен. ЧП

Скгс – об’ємна частка компоненту у КГС, % НМЗ що зазначена у сертифікаті на КГС.

Абсолютна похибка давачів повинна знаходитись в межах зазначених в таблиці 2. У разі перевищення табличних значень абсолютної похибки необхідно провести пошук та усунення несправності (до заміни сенсора включно).

8.3 Проведення регулювання давачів температури.

За допомогою фена промислового та термометра електронного перевірити спрацювання газосигналізатора в інтервалі 700С±50С. При досягненні температури 70±5о(С) яка контролюється по термометру, повинна спрацювати сигналізація що відповідає ІІ-му порогу. 

При не спрацюванні газосигналізатора у вказаному інтервалі температур провести перепрограмування чи ремонт давача.

8.4. Завершення робіт.

8.4.1. Результати регулювання вважається позитивним, якщо:

- при подаванні КГС по Порогу ІІ чи струменю гарячого повітря на відповідні вимірювальні перетворювачі час спрацювання сигналізації по ІІ порогу, зафіксований секундоміром, не перевищує для давачів з сенсором:

	напівпровідниковим
	термокаталітичним
	терморезисторним

	давачі метану та пропану
	давачі окису вуглецю та аміаку
	давачі горючих газів
	давачі температури

	60 секунд
	180 секунд
	120 секунд
	не нормується


- видаються сигнали на ввімкнення виконавчих пристроїв, що підключені до реле І-го порогу та послідовне включення світлової і звукової сигналізації, яка відповідає І-му та ІІ-му порогу;

- через 30 секунд після спрацювання сигналізації ІІ-го порогу газосигналізатор видав управляючі сигнали на включення пристроїв захисту, блокування і сигналізації ІІ порогу, які змонтовані у відповідності з проектом об'єкту:

- схема газосигналізатора стала на самоблокування.
- абсолютні похибки не перевищують встановлених значень.

- стан контактів реле при спрацюванні (не спрацюванні) сигналізації та інших управляючих сигналів на виконавчі пристрої відповідає наведеним у додатку Е.

8.4.2. Після завершення регулювання і налаштування приладу провести комплексний «ТЕСТ-КОНТРОЛЬ» (п. 7.4.5), залишити місце проведення робіт (обслуговування) в чистоті та порядку, газосигналізатор у працездатному стані в режимі «ЧЕРГУВАННЯ» здати експлуатанту.
9. МАРКОВАННЯ

9.1 З метою ідентифікації газосигналізатори мають стійке марковання, що наноситься на основну частину корпусу ззовні й легко читається.

9.2 Марковання містить таку інформацію:

назву виробника, торгову марку або інші  ідентифікаційні позначки;

назву газосигналізатора та вид газу, що підлягає виявленню, наприклад, «газосигналізатор метану» та умовну позначку моделі;

заводський серійний номер та дата виготовлення приладу;

марковання відповідності: знак відповідності технічним регламентам з ідентифікаційним номером призначеного органу, додаткове метрологічне марковання, що складається із знака законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки і двох останніх цифр року його нанесення, оточених прямокутником, спеціальний знак вибухозахисту;
номер сертифіката експертизи типу;

спеціальне Ex-марковання для вибухонебезпечного газового середовища (група та категорія обладнання, знак середовища, вид вибухозахисту, категорія вибухонебезпечного середовища, температурний клас, рівень вибухозахисту та інша інформація, що є суттєвою для безпечного застосування).

робочий температурний діапазон оточуючого середовища;
напругу та частоту електричного живлення;

попереджувальні написи.

9.3 При потребі наноситься інша додаткова інформація

10. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

10.1 При завантаженні, перевантаженні і вивантаженні газосигналізаторів необхідно дотримуватись заходів перестороги, вказаних у вигляді попереджувальних написів на тарі та маніпуляцій них знаків.

10.2 Газосигналізатори повинні зберігатись на складах в упакованому вигляді на стелажах в умовах зберігання 1 за ГОСТ 15150. В приміщеннях для зберігання не повинно бути газів і парів, які викликають корозію металів і електрорадіоелементів.

11. ГАЗОСИГНАЛІЗАТОР.    ЛЮДИНА.     ЕКОЛОГІЯ

Газосигналізатор має високі ергономічні властивості. Корпус блоку управління газосигналізатора з низькою теплопровідністю забезпечує комфортні умови його обслуговування у всьому температурному діапазоні експлуатації та не накопичує електростатичні заряди.

Незначна вага, геометричні розміри, колір та форма корпусу давача газосигналізатора дозволяють органічно вписати його у дизайн любого приміщення.

Газосигналізатор – розбірна конструкція! Частина елементів конструкції придатна для повторної переробки та подальшого використання!

Елементи конструкції  поділяються на 5 груп:

1. Індивідуальна упаковка (з гофрокартону) 

2. Металеві елементи кріплення,  з’єднувальні кабелі, корпус та головка давача

3. Пластмасовий ( АВС) корпус блоку управління

4. АКБ (для відповідних модифікацій).

5. Електронна схема

Конструктивні елементи 1, 2 та 3 групи рекомендовано здавати в мережу приймальних пунктів вторинної сировини для повторної переробки та подальшого використання, елементи 4 та 5 групи, з метою недопущення негативного впливу на довкілля, необхідно здавати на спеціалізовані пункти утилізації. 

Розбирання газосигналізатора не вимагає використання спеціалізованого інструменту та може проводитися користувачем за допомогою викрутки та бокорізів.

Додаток А
Терміни, визначення понять, познаки та скорочення

Відповідно ДСТУ 9083:2021 «Метрологія. Газосигналізатори стаціонарні. Методика повірки», затвердженого Наказом ДП «УкрНДНЦ від 20 травня 2021 р. № 180, використовуються такі поняття, познаки та скорочення:
Об’ємна частка компоненту – відношення об’єму компонента до суми усіх компонентів газової суміші перед змішуванням, у цьому разі всі об’єми беруть за температури й тиску газової суміші.

Масова концентрація компонента – відношення маси компонента до об’єму газової суміші.

Нижня межа вибуховості; нижня межа займистості; нижня концентраційна границя поширення полум’я (НМЗ) – об’ємна частка горючого газу або випарів у повітрі, нижче якої вибухонебезпечна атмосфера не утворюється.
Поріг спрацювання сигналізації – установлений параметр, що відповідає об’ємній частці чи масовій концентрації контрольованого компонента, у разі досягнення якої газосигналізатор автоматично спрацьовує та видає світловий і звуковий сигнал, а також може видавати вихідний електричний сигнал.

Характеристики Калібрувальних газових сумішей (КГС)
	№ КГС
	Номінальний вміст

контрольованого компоненту в КГС
	Застосування 

	КГС φп
	φп
	Налаштування порогів спрацюван-ня сигналізації

	КГС 1
	φс1 = φп - \∆\
	Проведення повірки

	КГС 2
	φс2 = φп + \∆\
	

	де:

	φп
	Номінальний поріг спрацювання сигналізації газосигналізатора, % або мг/м3

	∆
	Допустима абсолютна похибка спрацювання сигналізації газосигналізатора, % або мг/м3


Додаток Б
Загальний вигляд газосигналізатора ВАРТА 1-03.14


Рисунок 1 Б  - Основна магістраль з однопроменевим підключенням повного комплекту давачів

Додаток Б
Загальний вигляд газосигналізатора ВАРТА 1-03.14


Рисунок 2 Б - Основна магістраль з двопроменевим підключенням повного комплекту давачів

Додаток В
Давач. Загальний вигляд і засоби вибухозахисту
[image: image7.png]WouIy £3g OHOWOHGDG ULITHYGLIDE 19gM 3199331y ¥8-0LC %500 710 O L9006y 33y DH hmeay § ungoHowI HoapWe 7

yopogody XIAwnyoe 11 DIUAY WO BIHS0YILO 19HGONDT 19HIMSOL HILHONIG0 SH
TIOHUINYOHOW 9ULIG DHXVG0 DXGILOE (37, /€11 IIAaLLIIHN I0YI8RMZO0HXS 3 MIGUILEGUO0T § [ 9~(0EY WWEVN FUIHYOUDE «g» UI0VT] 1)
CWIG= DIRLIOY INGOVOZ MYROVOG0 ¢ WIGH="/ Dd0I73Madl mikoyaio W39go MaHPogog) [

02/ €10 Panmihdiamn

NONISHNZOVOHXSW I NNGUILSGUOGI § &/ 11 &) HLDGOGIATDN IYROY000 SITHHOUIUTY W] E0-L0077 567 WY I MQUILaguwoos §
09,/ [ WarHaYGoD WIFHROLIFGEN WIYISALOILT FUDLIALIN DXIRLDG IXJOV02 fhoy/ogo i1 Da0333700) fnoyo00 dWaninHoduaHogdE] &
E8-0L 750015190 OU [9-00€Y 18ux DH () €0U) DXThWDg Fdmacy § AungoHowIn () €0y USwUmHuoy §
TIHEDXSTGOU XINISHITHDXW XISWIING XNEACP 11 HIMEAW G0 OHXYGD 3H 19HOTOWAW LIOHXTEG0U Y /
IPBVUEIDE § 1999630 NOUWITH XIFHHDXAGOUGH XIFHGIFTBTUEH XIFHYOU § GaHIW GH BILIOXDH ' GI9HES, XIFHHIROHEDDD XEIHAHPA0T XI9g009€ad § 9
TIPS BIHOXFAGOU SN ISHTHIXIW ' GIGHCG, XITHHARDHEDGD XBILIOHXTEG0Y Y G
1104700 AUNdoUOLIDE GOTOWINEST XIHRSOALIPOU 19LHIG AIFHROGOTI/2T,
TINI00Y BIHOPOUOU W0 AUNTHDOXGP3 | GIHES, XITHHIRDHEDQGD TILIOHXGaG)]
£9-0I7 750015170 OU | 9-00€Y WU 19HI00UOWIDE ' GI94EE, FITHHIRTHEDGD BIIHAHNPIOT 31900930 33§ 7
we78 | A)) OU S9 — DMILLLIOD MYROL@0 1LIITIDE FHAUSL) |

b9/ 1951 X9

opogg 20HY3goy
Us 5=1, 89468, / m _|_ T - DYmAVZ0E
(52€=17 __ _ (m _ 1
(/ U] DHOGOWa) —® _
\ .
N \ |
g/ L & V. § N\ S9H9SIxaw
ws-cmi=7 AU uwg=) X0y DI [1= /\\ — - U557, 5958,
(1:2)9 UIs6=1.,89E8, L= o7
B9/H9-80X5H
g\ S
IS /,
SIS %
N \
TR U 5=] . G9E8, |
NN | 09/ H9-51X2E
SIS U Ty L-2)V-Y
S | =
SSERS =]
L ; _ =
M, «66 —
S A @
unug=) _ <
807579
W W; . ~ —ﬁ.—_uwﬂ _ ozIe |
N EFWH d Vg™ gy
- 81@D
A
A\

£ 95





Додаток Г
СХЕМА 

підключення зовнішніх виконавчих пристроїв (варіант)

[image: image8.jpg]230B

KOHTpOIb
Mepexi
glo o © o|lo @ © 29|, |2 © |0 © @], @@@9/@@
3 S ———— & —
Slem = o =EsE o [(Ee SR s = = =& ZfE =
gl |l [ [ [ ] [ y Sl I A | [ | Ttemeeee
2ol o|o|o|e 2 @ @ 2 4 o|olo @ olo © o|lo o
Fle| = === = {= =='1= =l = == =
Bepx.pnn|J'1‘I53 12B.|Cp+ rom.l - D- D+ +123| | HB ogi” | |r2~_| | II n. 23 B.|AC KOHTp.l N 23(|)-V
Hux.paall == - - - I - D- D+ +1ZBI i Mo'gg \ |HB \2H3 | |—— GROUND |mN ﬂ
.0 &
amn. 128y | | 1 | ' |k']'/.- s Mepexa
e SR Perie «OPIF 1» ~230B
+ { Y U T KnanaH HopManbHo
KnanaH HopMarnbHo ,Ei, I 1.4 L | ; | BigkpuTmiA ~230 B (BP)
BigkpuTui 12B (BP asau Pene «BigmoBa» Eéﬁé «I‘I(SEEF 2
- (JaBay 24) 2 0n
30BHilLHsI cipeHa 12B BepxHiit psa
AN 2-70 NPOMIHS «Cyxi» KOHTaKTW yCiX pene BUTPUMYIOTb CTPYM:

mMarictpani

5A/250VAC, 30VDC: 10A/125VAC




Додаток Д
Таблиця Д.1 - Характеристики газових сумішей, які застосовуються для проведення 

технічного обслуговування газосигналізатора ВАРТА 1-03.14 (ВАРТА 1-03.14П)

	№
КГС
	Компонентний склад
	Номер за
Держ

реєстром
	Номінальне значення, % об’ємної частки

(% НМЗ)
	Границі допустимого відхилення, % об’ємної частки
	Границі допустимої абсолютної похибки атестації, %

	2
	СН4-повітря
	3905-87
	1, 25 (25)
	(0,06
	(0,04

	2
	СО-повітря
	3847-87 
	0,0120
	(0,0007
	(0,0003

	2
	С3Н8- повітря
	3969-91
	0,5 (25)
	(0,06
	(0,04

	2
	С6Н14- повітря
	5904-91
	0,25 (25)
	(0,010
	(0,005

	2
	Н2- повітря
	3947-87
	1,0 (25)
	(0,05
	(0,03

	2
	С2Н5ОН
	Примітка 1
	0,78
	(0,06
	(0,04

	2
	NН3-1 - повітря
	Примітка 1
	75
	( 2,5
	( 3,5

	2
	NН3-2 - повітря
	Примітка 1
	625
	( 25,0
	( 30,0

	2
	С2Н4 - повітря
	
	0,58
	( 0,03
	( 0,05

	2
	С6Н6 - повітря
	
	0,35
	( 0,017
	( 0,03

	2
	С2Н6О- повітря
	Примітка 1
	0,68 (25)
	( 0,006
	( 0,04

	2
	С2Н2- повітря
	Примітка 1
	0,58 (25)
	( 0,006
	( 0,04

	2
	С3Н6О- повітря
	Примітка 1
	0,73 (25)
	( 0,006
	( 0,04


Примітки 

1. Суміші виготовляє Укрметртестстандарт у відповідності до ДСТУ  3214

2. Для приготування КГС можуть бути застосовані атестовані динамічні генератори газових сумішей.
Таблиця Д.2 – Калібрувальні газові суміші що застосовуються для налаштування 

давачів газосигналізатора ВАРТА 1-03.14 (ВАРТА 1-03.14П)

	№ 
КГС φп
	Компонентний
склад
	Номінальне значення
об(ємної частки, % (% НМЗ)
	Границі допустимого відхилення об(ємної частки %
	Границі допустимої абсолютної похибки атестації, %

	1
	СН4+повітря
	0,5 (10)
	(0,05
	(0,04

	2
	СН4+повітря 
	1,0 (20)
	(0,05
	(0,04

	1
	С3Н8+повітря
	0,2 (10)
	(0,02
	(0,01

	2
	С3Н8+повітря
	0,4 (20)
	(0,04
	(0,03

	1
	СО+повітря
	0,0050
	(0,0004
	(0,0003

	2
	СО+повітря
	0,0100
	(0,0007
	(0,0006

	1
	С6Н14+повітря
	0,1 (10)
	(0,01
	(0,005

	2
	С6Н14+повітря
	0,2 (20)
	(0,02
	(0,01

	1
	Н2+повітря
	0,4 (10)
	(0,04
	(0,03

	2
	Н2+повітря
	0,8 (20)
	(0,05
	(0,04

	1
	С2Н5ОН+повітря
	0,31 (10)
	(0,03
	(0,02

	2
	С2Н5ОН+повітря
	0,62 (20)
	(0,06
	(0,05

	1
	С2Н4 - повітря
	0,23
	±0,023
	±0,02

	2
	С2Н4 - повітря
	0,46
	±0,046
	±0,05

	1
	С6Н6 - повітря
	0,14
	±0,014
	±0,01

	2
	С6Н6 - повітря
	0,28
	±0,028
	±0,02


	1
	NН3-1+повітря
	20 мг/м3
	(1,2 мг/м3
	(0,95 мг/м3

	2
	NН3-1+повітря
	60 мг/м3
	(2,2 мг/м3
	(2,5 мг/м3

	1
	NН3-2+повітря
	200 мг/м3
	(10 мг/м3
	(15 мг/м3

	2
	NН3-2+повітря
	500 мг/м3
	(22,5 мг/м3
	(27,5 мг/м3

	1
	С2Н6О+ повітря
	0,27 (10)
	(0,05
	(0,04

	2
	С2Н6О+ повітря
	0,54 (20)
	(0,05
	(0,04

	1
	С2Н2+ повітря
	0,23 (10)
	(0,02
	(0,01

	2
	С2Н2+ повітря
	0,46 (20)
	(0,04
	(0,03

	1
	С3Н6О+ повітря
	0,29 (10)
	(0,02
	(0,01

	2
	С3Н6О+ повітря
	0,58 (20)
	(0,05
	(0,04


Примітка -  Непарні номери сумішей  – для регулювання по І-му порогу

       Парні номери сумішей      – для регулювання по ІІ-му порогу.
Додаток Е
Таблиця Е.1 - Зведена  таблиця стану сигналізації газосигналізатора ВАРТА 1-03.14
при визначених   параметрах  середовища

	№

з/п
	Режими

Газосигна-

лізатора
	Параметри

стану і 

середовища
	Звукова

сигналізація
	Світлодіодна

сигналізація
	Сигнали на виконавчі

пристрої

	1
	ПРОГРІВАННЯ
	Після ввімкнення
	Ні
	Світлодіоди «НОРМА» і 

«ЛІНІЯ» почергово світяться протягом прогрівання у каналах до яких під’єднано давачі.
	Ні

	2
	НОРМА
	Загазованість та температура середовища в нормі
	Ні
	Постійне світіння зелених 

світлодіодів «НОРМА» у 

каналах до яких під’єднано давачі та жовтих світлодіодів «ЛІНІЯ» у каналах до яких давачі не під’єднано. 
	Ні

	3
	ПОРІГ 1
	Загазованість середовища 

досягла рівня ПОРІГ 1 чи вище за нього
	Внутрішня сирена

з частотою 1 Hz
	Згасання світлодіоду «НОРМА» та засвічування червоного 

світлодіоду «ПОРІГ 1» у каналі до якого під’єднано давач, що виявив рівень загазованості «ПОРІГ 1».
	1.Спрацьовує 

реле «Поріг1»

2. Видається пульсуюча напруга 

=12 В частотою 

1 Hz на клеми 

«Сирена».

	4
	ПОРІГ 2
	1.Загазованість середовища досягла рівня 

ПОРІГ 2 чи вище за нього
	1.Внутрішня сирена з частотою 

1 Hz
	1.Згасання світлодіоду «ПОРІГ 1» та засвічування червоного світлодіоду «ПОРІГ 2» у каналі до якого під’єднано давач, що виявив рівень загазованості «ПОРІГ 2».
	1.Реле «Поріг1» 

залишається у

 включеному стані

2. Видається пульсуюча напруга =12 В 

частотою 1 Hz на клеми «Сирена».

	
	
	2. Температура середовища 

більше ніж 70ОС ± 5ОС
	2.Внутрішня сирена з частотою

 1 Hz
	2. Згасання світлодіоду «НОРМА» та засвічування жовтого світлодіоду «ПОРІГ 2» у каналі до якого під’єднано давач, що виявив температуру 
70ОС ± 5ОС
	1.Спрацьовує реле «Поріг1»

2. Видається пульсуюча напруга =12 В 

частотою 1 Hz на клеми «Сирена».

	5
	ТРИВОГА
	1.Загазованість середовища рівня ПОРІГ 2 триває довше 30 секунд
	1.Внутрішня сирена

з частотою 2 Hz
	1.Постійне світіння червоного світлодіоду «ПОРІГ 2» та 

засвічування червоного 

світлодіоду «ТРИВОГА»
	Для обох ситуацій

1.Спрацьовують:

- обидва реле «Поріг2»;

- імпульсні джерела 

«12 В імп.» та 

«220 В імп.»

2. Видається пульсуюча напруга =12 В 

частотою 2 Hz на клеми «Сирена».

	
	
	2.Температура середовища 

більше ніж 

70ОС ± 5ОС 

триває довше 

30 секунд
	2.Внутрішня сирена

з частотою 2 Hz
	2.Постійне світіння жовтого світлодіоду «Поріг 2» та 

засвічування червоного 

світлодіоду «ТРИВОГА»
	

	6
	ВІДМОВА (АВАРІЯ, для газосигналіза-торів, що вироблені до 2022 року)
	Давач, який пра-цював не відпо-відає на запити БУ газосигналізатора
	Перші 30 сек: сигналізація відсутня
	Постійне світіння червоного світлодіоду ВІДМОВА (АВАРІЯ, для газосигналізаторів, що вироблені до 2022 року)
	Ні

	
	
	
	Після 30 сек: внутрішня сирена з частотою 1 Hz
	
	Спрацьовує реле «Поріг1»

	7
	ЛІНІЯ
	Давач не під’єднано
	Ні
	Постійне світіння жовтого світлодіоду «Лінія»
	Ні

	8
	«ПОЖЕЖА»

(Проникнення)
	1.Спрацювали контакти «ПОЖ»
	Внутрішня сирена з частотою  1 Hz
	-
	1. Спрацьовує реле «Поріг1»

2. Видається пульсуюча напруга 
=12 В частотою 1 Hz 
на клеми «Сирена

	
	
	2. Спрацювали кон-такти «ПОЖ» та цей стан триває 30 сек чи більше
	1.Внутрішня си-рена з частотою     2 Hz


	1.Червоний світлодіод «ТРИВОГА» світиться постійно
	1. Реле «Поріг1» залишаєть-

ся у ввімкненому стані;

2.Спрацьовують:

- обидва реле «Поріг2»;

- імпульсні джерела «12 В імп.» та «220 В імп.»

3. Видається пульсуюча напруга =12 В частотою 2 Hz на клеми «Сирена».

	9
	ВІДМОВА 
	Відсутність мережі живлення газосиг-налізатора
	Ні
	Згасання всіх світлодіодів 
	1. Спрацьовує реле «Відмова»

2. Здійснюється відключення подачі газу з газової магістралі на газови-користовуюче обладнання


Додаток Є
ПЛАТА ПРОЦЕСОРА З ОРГАНАМИ РЕГУЛЮВАННЯ ДАВАЧІВ

ВИКОНАННЯ Д-14 ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРА ВАРТА 1-03.14

ПЛАТА ПРОЦЕСОРА З ОРГАНАМИ РЕГУЛЮВАННЯ ДАВАЧІВ

ВИКОНАННЯ Д-24 ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРІВ ВАРТА 1-03.24


7





29





37





37








PAGE  
28

_1606137138.unknown

_1288526996.unknown

