Изменение адресов  датчиков  «ВАРТА 1-03.14».

[image: image1.emf]

Собрать схему подключения датчика к модулю «ЕХ9520»
1.Установите программу «DCON_UTILITY» с диска.
Если программа с диска не устанавливается, скачайте и установите программу «dcon_utility_pro_pc_2016_0823.zip»  с ресурса : http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/driver/dcon_utility/ .
2.На рабочем столе компьютера должна появиться иконка с надписью «DCON_Utility».
3.На датчик и на модуль «ЕХ9520» необходимо подавать напряжение питания 12В. В данном случае источником напряжения 12В служит блок управления  сигнализатора. В случае наличия блока питания с выходным напряжением =12В и выходной мощностью не менее 5 Ватт, вместо сигнализатора можно использовать блок питания .
4.Проверить наличие СОМ порта в компьютере:

- навести мышку на кнопку «Пуск» слева внизу на экране монитора и нажать левую кнопку мышки;

- в открывшимся окне выбрать надпись «Панель управления» и нажать на ней; 

- в новом окне выбрать надпись «Система» и нажать на ней;

- в новом окне выбрать надпись «Диспетчер устройств» и нажать на ней;

- в новом окне выбрать надпись «Порты СОМ и LPT» и нажать на ней;

- ниже надписи «Порты СОМ и LPT» появится список доступных  номеров СОМ портов и их номера.

5.Подключить  разъем «RS232» модуля  «ЕХ9520», при помощи интерфейсного кабеля №1, к разъему  СОМ  порту компьютера,  который располагается на задней стенке компьютера.
6.Подать питание на подключенную схему. О наличии напряжения на схеме  будет свидетельствовать свечение светодиода на передней панели модуля  «ЕХ9520».
7.Навести мышку на иконку с надписью «DCON_Utility» и запустить программу «DCON_Utility». Появится следующее главное окно программы:
[image: image17.wmf]СХЕМА   СОЕДИНЕНИЙ 

для изменения логических адресов датчиков ВАРТА 1.03-14

ПЭВМ

Датчик

Блок управления

сигнализатора

Модуль ЕХ9520

СОМ-порт

СОМ-порт

Кабель № 1

GND

DATA -

DATA +

+ 12

Черный

Красный

G

N

D

D

A

T

A

 

-

D

A

T

A

 

+

+

 

1

2

Кабель № 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DATA +

DATA -

В()

GND

(R)+Vs

Черный

Красный

Белый

Зеленый

Кабель № 3

[image: image18.wmf]СХЕМА   СОЕДИНЕНИЙ 

для изменения логических адресов датчиков ВАРТА 1.03-14

ПЭВМ

Датчик

Блок управления

сигнализатора

Модуль ЕХ9520

СОМ-порт

СОМ-порт

Кабель № 1

GND

DATA -

DATA +

+ 12

Черный

Красный

G

N

D

D

A

T

A

 

-

D

A

T

A

 

+

+

 

1

2

Кабель № 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DATA +

DATA -

В()

GND

(R)+Vs

Черный

Красный

Белый

Зеленый

Кабель № 3


1. В появившимся окне выбрать в меню:  надпись «COM  Port» и нажать ее . Появится следующее окно конфигурирования СОМ порта :


[image: image2.emf]
2. В окошке «COM to search» выбрать СОМ порт, в соответствии с данными пункта 5, к которому подключен интерфейсный модуль «EX 9520». Поставить галочки согласно рисунка. После нажать кнопку «Ok». Окно конфигурирования СОМ порта исчезнет, останется главное окно.
3. В главном окне программы  «DCON_Utility» нажать кнопку 
[image: image3.emf] 
[image: image4.emf]

 EMBED Photoshop.Image.13 \s [image: image5.emf]

 EMBED Photoshop.Image.13 \s [image: image6.emf] «Start Search» [image: image7.png]B



.  Программа начнет поиск подключенного датчика. 
[image: image8.emf]
[image: image9.emf]

 EMBED Photoshop.Image.13 \s [image: image10.emf]
4. В  главном окне появится строчка с найденным датчиком:


[image: image11.emf]
5. В первой колонке «module» отображается имя датчика, в нашем случае «7017», во второй колонке «Address» логический адрес датчика .
6. После того как датчик найден можно сразу нажать кнопку «Stop Search»  [image: image12.png]


.
7. Навести курсор на имя датчика «7017» и нажать два раза левую кнопку мышки. Появится следующее окно:


[image: image13.emf]
8. В этом окне в окошке «Address[dec]» установить необходимый  адрес  датчика.
9. После в этом окне нажать кнопку «Setting».
10. Появится дополнительное окно в котором нажать кнопку «OK»:


[image: image14.emf]
!!! Если появится дополнительное окно с другой надписью и другим цветом, в котором будет «!» восклицательный знак, значит команда изменения адреса не прошла. Тогда необходимо закрыть программу  «DCON_Utility» и затем заново ее запустить и повторить все действия начиная с пункта 8. Если это не поможет – перезапустить компьютер.

11. Дополнительное окно исчезнет. Останется окно 


[image: image15.emf]
В этом окне нажать кнопку «Exit». Это окно закроется.

12. Останется на экране главное окно программы «DCON_Utility»:

[image: image16.emf]
13. Для проверки правильности изменения адреса отключить питание с датчика на 5-10 секунд.
14. Затем подать питание на датчик.
15. Подождать 5-10 секунд.
16. Опять запустить поиск датчика (пункт  10).

17. Программа должна обнаружить датчик с новым адресом.

18. Если адрес правильный:

· отключить питание от  датчика;

· отсоединить все провода от датчика;
· подсоединить новый датчик, в котором надо поменять адрес;

· подать питание на датчик.

19. Не выключая программы «DCON_Utility» запустить программу на поиск датчика (пункт 10).
20. После того, как все датчики проверены, – программа «DCON_Utility»  закрывается и датчики можно монтировать.  
� EMBED CorelDRAW.Graphic.14  ���








_1545741827.psd

_1545743025.psd

_1545743729.psd

_1545803795.psd

_1549262272.unknown

_1545743342.psd

_1545741903.psd

_1545742657.psd

_1545741843.psd

_1545741778.psd

_1545741792.psd

_1545741688.psd

_1545741699.psd

